СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 7 |
| 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 7 |
| 1.2 | Источники тепловой энергии | 10 |
| 1.3 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 36 |
| 1.4 | Зоны действия источников тепловой энергии | 102 |
| 1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 102 |
| 1.6 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 112 |
| 1.7 | Балансы теплоносителя | 115 |
| 1.8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 132 |
| 1.9 | Надежность теплоснабжения | 134 |
| 1.10 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 137 |
| 1.11 | Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 137 |
| 1.12 | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа | 138 |
| 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 140 |
| 2.1 | Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения | 140 |
| 2.2 | Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий | 141 |
| 2.3 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе | 141 |
| 2.4 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе | 141 |
| 2.5 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе | 143 |
| 2.6 | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 143 |
| 2.7 | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения | 143 |
| 2.8 | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене | 143 |
| 3 | Электронная модель системы теплоснабжения поселения | 144 |
| 4 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 170 |
| 4.1 | Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии | 170 |
| 4.2 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии | 170 |
| 4.3 | Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода | 171 |
| 4.4 | Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей | 171 |
| 5 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 172 |
| 6 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 188 |
| 6.1 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 188 |
| 6.2 | Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 192 |
| 6.3 | Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 192 |
| 6.4 | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 192 |
| 6.5 | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 192 |
| 6.6 | Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 193 |
| 6.7 | Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 193 |
| 6.8 | Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 193 |
| 6.9 | Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями | 193 |
| 6.10 | Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа | 193 |
| 6.11 | Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 194 |
| 6.12 | Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе | 194 |
| 7 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 199 |
| 7.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 199 |
| 7.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 199 |
| 7.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 199 |
| 7.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 200 |
| 7.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 200 |
| 7.6 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 200 |
| 7.7 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 200 |
| 7.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 200 |
| 8 | Перспективные топливные балансы | 202 |
| 8.1 | Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа | 202 |
| 8.2 | Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива. | 203 |
| 9 | Оценка надежности теплоснабжения | 204 |
| 10 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 238 |
| 10.1 | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 238 |
| 10.2 | Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 239 |
| 10.3 | Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения | 242 |
| 11 | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 243 |

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

1.1 Функциональная структура теплоснабжения.

Зона действия системы теплоснабжения г. Игарка Красноярского края включает в себя территорию города и делится на зону действия централизованного теплоснабжения и зону действия индивидуального теплоснабжения.

Система теплоснабжения г. Игарка Красноярского края включает в качестве источников централизованного теплоснабжения 7 котельных  и индивидуальные источники тепла частного жилого сектора.

Подачу тепловой энергии для жилого фонда, административных зданий и производственных зданий обеспечивает ОАО «Энергопром».

Предприятие обеспечивает потребителей тепловой энергией в виде горячей воды на нужды отопления.

Осуществляют непосредственно услугу по передаче тепловой энергии от источника централизованного теплоснабжения потребителям, расположенным на территории г. Игарка.

Зоны действия котельных представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 Зоны действия котельных.

Функционирование системы теплоснабжения.

Котельные ОАО «Энергопром» осуществляют производство тепловой энергии и обеспечивают теплом непосредственно потребителей.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

К зонам действия индивидуального теплоснабжения относятся территории занятые объектами обеспечивающимися теплом за счет индивидуальных источников теплоснабжения. Это, практически весь частный жилой сектор. Характеризуя данную часть системы теплоснабжения необходимо учесть, что большая часть индивидуального жилья обеспечивается теплом с использованием печного отопления.

1.2 Источники тепловой энергии.

Источниками теплоснабжения г. Игарка Красноярского края являются 5 угольных  котельных и 2 электрокотельные различной мощности.

1.2.1 Структура основного оборудования.

Обобщенные данные источников теплоснабжения ОАО «Энергопром»:

- Источники теплоснабжения – 5 угольных котельных и 2 электрокотельных;

- Оборудование – 34 котла.

Основным видом топлива угольных котельных является смесь каменных уголей Черногорского марки Д и Норильского (Северный) марки Т месторождений в пропорци 2,5:1, резервного топлива нет.

Источники ОАО «Энергопром»

1) Котельная№4 .

На котельной установлено 5 котлов общей мощностью 3,524 Гкал/ч. Котельная работает только в отопительный период. Утвержденный температурный график работы тепловой сети 70/600С. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1.

Основные характеристики котельного оборудования.

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Энергия-3М» | 2001 | каменный уголь | 0,508 |
| 2 | «Энергия-3М» | 2007 | каменный уголь | 0,508 |
| 3 | «Энергия-3М» | 2010 | каменный уголь | 0,508 |
| 4 | КВс-1,16 | 2011 | каменный уголь | 1 |
| 5 | КВс-1,16 | 2011 | каменный уголь | 1 |

В таблице 1.2.1.2. представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.2.1.2.

Технические характеристики насосного оборудования.

| Назначение насоса | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во, шт. | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ч | Напор, м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об/мин |
| Сетевой насос | К-290/30 | --- | 3 | 290 | 30 | --- | 37 | 1500 |
| Подпиточный насос | К-45/30 | --- | 1 | 45 | 30 | --- | 7,5- | 3000 |

2) Котельная №8.

На котельной установлено 4 котла общей мощностью 3,016 Гкал/ч. Котельная работает по закрытой схеме.  Утвержденный температурный график работы тепловой сети 70/600С. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.2.1.5.

Таблица 1.2.1.3.

Основные характеристики котельного оборудования.

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Энергия-3М» | 2010 | каменный уголь | 0,508 |
| 2 | «Энергия-3М» | 2008 | каменный уголь | 0,508 |
| 3 | КВс-1,16 | 2011 | каменный уголь | 1 |
| 4 | КВс-1,16 | 2011 | каменный уголь | 1 |

В таблице 1.2.1.4. представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.2.1.4.

Технические характеристики насосного оборудования.

| Назначение насоса | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во, шт. | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ч | Напор, м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об/мин |
| Сетевой насос | К-290/30 | --- | 2 | 290 | 30 | --- | 45 | 1500 |
| Подпиточный насос | К-45/30 | --- | 1 | 45 | 30 | --- | 7,5- | 3000 |
| Подпиточный насос | К-80/50-200 | --- | 1 | 50 | 50 | --- | 7,5- | 3000 |

3) Котельная №9.

На котельной установлено 4 котла «Энергия-3М». Котельная работает по закрытой схеме. Утвержденный температурный график работы тепловой сети 70/600С. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.2.1.5.

Таблица 1.2.1.5

Основные характеристики котельного оборудования.

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Энергия-3М» | 2010 | каменный уголь | 0,508 |
| 2 | «Энергия-3М» | 2009 | каменный уголь | 0,508 |
| 3 | «Энергия-3М» | 2009 | каменный уголь | 0,508 |
| 4 | «Энергия-3М» | 2010 | каменный уголь | 0,508 |

В таблице 1.2.1.6 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.2.1.6.

Технические характеристики насосного оборудования.

| Назначение насоса | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во, шт. | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ч | Напор, м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об/мин |
| Сетевой насос | К-290/30 | --- | 3 | 290 | 30 | --- | 45 | 1500 |
| Подпиточный насос | К-45/30 | --- | 2 | 45 | 30 | --- | 7,5- | 3000 |

4) Котельная №13.

На котельной установлено 5 котлов «Энергия-3М». Котельная работает по закрытой схеме. Утвержденный температурный график работы тепловой сети 70/600С. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.2.1.7.

Таблица 1.2.1.7.

Основные характеристики котельного оборудования.

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Энергия-3М» | 1993 | каменный уголь | 0,508 |
| 2 | «Энергия-3М» | 1993 | каменный уголь | 0,508 |
| 3 | «Энергия-3М» | 1994 | каменный уголь | 0,508 |
| 4 | «Энергия-3М» | 1994 | каменный уголь | 0,508 |
| 5 | «Энергия-3М» | 1994 | каменный уголь | 0,508 |

В таблице 1.2.1.8 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.2.1.8.

Технические характеристики насосного оборудования.

| Назначение насоса | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во, шт. | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ч | Напор, м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об/мин |
| Сетевой насос | К-150-125-315 | --- | 1 | 125 | 32 | --- | 30 | 1500 |
| Сетевой насос | К-200-150-315 | --- | 2 | 150 | 32 | --- | 37 | 1500 |
| Подпиточный насос | К-100-50-200 | --- | 2 | 50 | --- | --- | --- | --- |
| Подпиточный насос | К-100-80-200 | --- | 1 | 80 | --- | --- | --- | --- |

5) Центральная отопительная котельная (ЦОК).

На котельной установлено 4 котла «ДКВР-10/13». Котельная работает по открытой схеме. Утвержденный температурный график работы тепловой сети 85/660С. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.2.1.9.

Таблица 1.2.1.9.

Основные характеристики котельного оборудования.

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДКВР-10/13 | 1975 | каменный уголь | 10 |
| 2 | ДКВР-10/13 | 1977 | каменный уголь | 10 |
| 3 | ДКВР-10/13 | 1977 | каменный уголь | 10 |
| 4 | ДКВР-10/13 | 1975 | каменный уголь | 10 |

В таблице 4 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.2.1.10.

Технические характеристики насосного оборудования.

| Назначение насоса | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во, шт. | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ч | Напор, м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об/мин |
| Сетевой насос | 1Д630/90 | --- | 3 | 630 | --- | --- | --- | --- |
| Питательный насос | ЦНСГ (А)-60/198 | --- | 2 | 60 | --- | --- | --- | --- |
| Питательный насос | ЦНСГ (А)-38/198 | --- | 1 | 38 | --- | --- | --- | --- |
| Вакуумный насос | ВВН 1-12 | --- | 1 | 12 | --- | --- | --- | --- |
| Вакуумный насос | РМК-4 | --- | 1 | 27 | --- | --- | --- | --- |
| Насос сырой воды | 4К/6 | --- | 2 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| Подпиточный насос | К-100-65-250 | --- | 3 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| Подпиточный насос | 4К/6 | --- | 1 | 100 | --- | --- | --- | --- |

6) Электрокотельная 1 микрорайона.

На котельной установлено 1 котел КЭВ-1000/10 и 1 котел КЭВ-25000/10. Котельная работает по закрытой схеме. Утвержденный температурный график работы тепловой сети 81/620С. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.2.1.11.

Таблица 1.2.1.11.

Основные характеристики котельного оборудования.

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЭВ-1000/10 | 1988 | каменный уголь | 0,86 |
| 2 | КЭВ-1000/10 | 1988 | каменный уголь | 0,86 |
| 3 | КЭВ-1000/10 | 1988 | каменный уголь | 0,86 |
| 4 | КЭВ-1000/10 | 1988 | каменный уголь | 0,86 |
| 5 | КЭВ-1000/10 | 1988 | каменный уголь | 0,86 |
| 6 | КЭВ-1000/10 | 1988 | каменный уголь | 0,86 |
| 7 | КЭВ-2500/10 | 1991 | каменный уголь | 2,2 |
| 8 | КЭВ-2500/10 | 1991 | каменный уголь | 2,2 |
| 9 | КЭВ-2500/10 | 1991 | каменный уголь | 2,2 |

В таблице 1.2.1.12 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.2.1.12.

Технические характеристики насосного оборудования.

| Назначение насоса | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во, шт. | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ч | Напор, м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об/мин |
| Сетевой насос | Д 315-71а | --- | 1 | 315 | 71 | --- | --- | --- |
| Сетевой насос | Д 315-71 | --- | 3 | 315 | 71 | --- | --- | --- |
| Подпиточный насос | К50/50 | --- | 2 | 50 | 50 | --- | --- | --- |
| Подпиточный насос | К80/50 | --- | 2 | 50 | 50 | --- | --- | --- |

7) Электрокотельная №6.

На котельной установлено 2 котла НР-18. Котельная работает по закрытой схеме. Утвержденный температурный график работы тепловой сети 95-700С. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.2.1.13.

Таблица 1.2.1.13.

Основные характеристики котельного оборудования.

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЭВ-2500/10 | 1996 | каменный уголь | 2,2 |
| 2 | КЭВ-2500/10 | 2008 | каменный уголь | 2,2 |
| 3 | КЭВ-2500/10 | 1996 | каменный уголь | 2,2 |

В таблице 1.2.1.14 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.2.1.14.

Технические характеристики насосного оборудования.

| Назначение насоса | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во, шт. | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ч | Напор, м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об/мин |
| Сетевой насос | К290/30 | --- | 2 | 290 | 30 | --- | --- | --- |
| Подпиточный насос | К20/30 | --- | 2 | 20 | 30 | --- | --- | --- |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Установленная мощность котельной – наибольшая тепловая мощность, с которой котельная может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование.

Установленная тепловая мощность по каждой котельной представлена в таблице 1.2.2.1.

Таблица 1.2.2.1.

Тепловая мощность источников теплоснабжения.

| № п/п | Котельная | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №4 | Нет данных | 3,524 | 0,505 |
| 2 | Котельная №8 | --- | 3,016 | 0,46 |
| 3 | Котельная №9 | --- | 2,032 | 0,357 |
| 4 | Котельная №13 | --- | 2,54 | 0,2204 |
| 5 | ЦОК | --- | 24 | 7,70516 |
| 6 | Электрокотельная 1 микрорайона | --- | 11,76 |  |
| 7 | Электрокотельная №6 | --- | 6,6 | 0,299 |

Электрокотельная 1 микрорайона и ЦОК работают на единую сеть.

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Располагаемая мощность – установленная мощность генерирующего агрегата, за вычетом ограничений его мощности.

Располагаемые мощности котельных представлены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1.

| № п/п | Котельная | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №4 | Нет данных | 3,524 | 3,524 |
| 2 | Котельная №8 | --- | 3,016 | 3,016 |
| 3 | Котельная №9 | --- | 2,032 | 2,032 |
| 4 | Котельная №13 | --- | 2,54 | 2,54 |
| 5 | ЦОК | --- | 24 | 24 |
| 6 | Электрокотельная 1 микрорайона | --- | 11,76 | 11,76 |
| 7 | Электрокотельная №6 | --- | 6,6 | 6,6 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Объемы потребления представлены в таблице 1.2.4.1.

Таблица 1.2.4.1.

Объемы потребления тепловой энергии.

| Организация (котельная) | Выработано тепловой энергии, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | % от выработки | Количество отпущенного тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Энергопром» |  |  |  |  |
| Котельная №4 | 2018,52 | 189,02 | 10 | 1829,51 |
| Котельная №8 | 1887 | 220,52 | 13 | 1666,48 |
| Котельная №9 | 1318,54 | 25,2 | 2 | 1293,34 |
| Котельная №13 | 823,67 | 25,2 | 3,2 | 798,46 |
| ЦОК и 3лектрокотельная 1 микрорайона | 2820,84 | 960,83 | 3,5 | 27247,02 |
| Электрокотельная №6 | 1086,36 | 3,15 | 0,3 | 941,93 |

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Срок ввода теплофикационного оборудования сведен в таблицу ниже:

Таблица 1.2.5.1.

Характеристика котельного оборудования котельных.

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации, лет | Число часов работы в год, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 |  |  |  |  |
| 1 | «Энергия-3М» | 2001 | 13 | 5474 |
| 2 | «Энергия-3М» | 2007 | 7 | 5474 |
| 3 | «Энергия-3М» | 2010 | 4 | 5474 |
| 4 | КВс-1,16 | 2011 | 3 | 5474 |
| 5 | КВс-1,16 | 2011 | 3 | 5474 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |
| 1 | «Энергия-3М» | 2010 | 4 | 5474 |
| 2 | «Энергия-3М» | 2008 | 6 | 5474 |
| 3 | КВс-1,16 | 2011 | 3 | 5474 |
| 4 | КВс-1,16 | 2011 | 3 | 5474 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |
| 1 | «Энергия-3М» | 2010 | 4 | 5474 |
| 2 | «Энергия-3М» | 2009 | 5 | 5474 |
| 3 | «Энергия-3М» | 2009 | 5 | 5474 |
| 4 | «Энергия-3М» | 2010 | 4 | 5474 |
| Котельная №13 |  |  |  |  |
| 1 | «Энергия-3М» | 1993 | 11 | 5474 |
| 2 | «Энергия-3М» | 1993 | 11 | 5474 |
| 3 | «Энергия-3М» | 1994 | 10 | 5474 |
| 4 | «Энергия-3М» | 1994 | 10 | 5474 |
| 5 | «Энергия-3М» | 1994 | 10 | 5474 |
| ЦОК |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР-10/13 | 1975 | 39 | 5474 |
| 2 | ДКВР-10/13 | 1977 | 37 | 5474 |
| 3 | ДКВР-10/13 | 1977 | 37 | 5474 |
| 4 | ДКВР-10/13 | 1975 | 39 | 5474 |
| Электрокотельная 1 микрорайона |  |  |  |  |
| 1 | КЭВ-1000/10 | 1988 | 26 | 5474 |
| 2 | КЭВ-1000/10 | 1988 | 26 | 5474 |
| 3 | КЭВ-1000/10 | 1988 | 26 | 5474 |
| 4 | КЭВ-1000/10 | 1988 | 26 | 5474 |
| 5 | КЭВ-1000/10 | 1988 | 26 | 5474 |
| 6 | КЭВ-1000/10 | 1988 | 26 | 5474 |
| 7 | КЭВ-2500/10 | 1991 | 23 | 5474 |
| 8 | КЭВ-2500/10 | 1991 | 23 | 5474 |
| 9 | КЭВ-2500/10 | 1991 | 23 | 5474 |
| Электрокотельная №6 |  |  |  |  |
| 1 | КЭВ-2500/10 | 1996 | 18 | 5474 |
| 2 | КЭВ-2500/10 | 2008 | 6 | 5474 |
| 3 | КЭВ-2500/10 | 1996 | 18 | 5474 |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют. Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы  водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт – 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт – 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью – 3000 ч.

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок 1.2.6.1). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок 1.2.6.1. Принципиальная схема водогрейной котельной.

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел должна быть не ниже 60°С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей).

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельной принято по нагрузке на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.

Ниже приведены данные по потребителям тепловой энергии, с привязкой к котельной при существующей системе теплоснабжения.

Таблица 1.2.7.1.

Потребители системы теплоснабжения от котельной №4.

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гараж | 0,01 | 60 | 70 | 1 | 1 | 1 | 9,88 | 44,94 | 35,058 | 44,94 | 35,06 |
| ул.Горького, 18а | 0,017 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,25 | 44,62 | 35,377 | 44,62 | 35,38 |
| ул.Горького, 18 | 0,017 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,27 | 44,64 | 35,364 | 44,64 | 35,36 |
| ул.Игарская, 23 | 0,017 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,81 | 44,91 | 35,095 | 44,91 | 35,09 |
| ул.Игарская, 25 | 0,016 | 60 | 70 | 1,6 | 1 | 1 | 9,86 | 44,93 | 35,068 | 44,93 | 35,07 |
| ул.Игарская, 27 | 0,016 | 60 | 70 | 1,6 | 1 | 1 | 9,84 | 44,92 | 35,081 | 44,92 | 35,08 |
| ул.Игарская, 29 | 0,017 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,79 | 44,9 | 35,105 | 44,9 | 35,1 |
| ул.Игарская, 28 | 0,017 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,52 | 44,76 | 35,241 | 44,76 | 35,24 |
| ул.Игарская, 26 | 0,016 | 60 | 70 | 1,6 | 1 | 1 | 9,79 | 44,9 | 35,103 | 44,9 | 35,1 |
| ул. Орджоникидзе, 5 | 0,051 | 60 | 70 | 5,1 | 1 | 1 | 5,22 | 42,61 | 37,388 | 42,61 | 37,39 |
| ул.Горького, 33 | 0,026 | 60 | 70 | 2,6 | 1 | 1 | 5,46 | 42,73 | 37,271 | 42,73 | 37,27 |
| ул.Игарская, 34 | 0,02 | 60 | 70 | 2 | 1 | 1 | 9,2 | 44,6 | 35,401 | 44,6 | 35,4 |
| ул.Игарская, 18 | 0,032 | 60 | 70 | 3,2 | 1 | 1 | 8,27 | 44,14 | 35,864 | 44,14 | 35,86 |
| ул.Игарская, 17 | 0,017 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,41 | 44,7 | 35,296 | 44,7 | 35,3 |
| ул.Игарская, 19 | 0,017 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,51 | 44,76 | 35,245 | 44,76 | 35,24 |
| ул.Горького, 24 | 0,022 | 60 | 70 | 2,2 | 1 | 1 | 8,03 | 44,01 | 35,987 | 44,01 | 35,99 |
| ул.Горького, 39 | 0,034 | 60 | 70 | 3,4 | 1 | 1 | 6,93 | 43,47 | 36,534 | 43,47 | 36,53 |
| ул.Горького, 22 | 0,022 | 60 | 70 | 2,2 | 1 | 1 | 9,39 | 44,7 | 35,304 | 44,7 | 35,3 |
| ул.Горького, 41 | 0,045 | 60 | 70 | 4,5 | 1 | 1 | 6,39 | 43,2 | 36,805 | 43,2 | 36,8 |
| ул.Игарская, 13б | 0,05 | 60 | 70 | 5 | 1 | 1 | 9,25 | 44,63 | 35,373 | 44,63 | 35,37 |
| ул.Горького, 35 | 0,026 | 60 | 70 | 2,6 | 1 | 1 | 6,24 | 43,12 | 36,88 | 43,12 | 36,88 |

Таблица 1.2.7.2.

Потребители системы теплоснабжения от котельной №8.

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Лаврова, 40а | 0,007 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,7 | 1 | 1 | 9,78 | 44,89 | 35,11 |
| ул.Лаврова, 40 | 0,007 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,7 | 1 | 1 | 9,78 | 44,89 | 35,11 |
| ул.Строителей, 3 | 0,02 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2 | 1 | 1 | 9,86 | 44,93 | 35,07 |
| ул.Таёжная, 9 | 0,021 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,1 | 1 | 1 | 9,92 | 44,96 | 35,04 |
| ул.Таёжная, 10 | 0,021 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,1 | 1 | 1 | 9,75 | 44,87 | 35,13 |
| ул.Таёжная, 4 | 0,011 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,1 | 1 | 1 | 9,77 | 44,89 | 35,11 |
| ул.Чернявского, 7 | 0,011 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,1 | 1 | 1 | 9,83 | 44,91 | 35,09 |
| ул.Лаврова, 24 | 0,021 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,1 | 1 | 1 | 9,59 | 44,79 | 35,21 |
| ул.Лаврова, 30 | 0,021 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,1 | 1 | 1 | 8,49 | 44,24 | 35,76 |
| ул.Лаврова, 28 | 0,021 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,1 | 1 | 1 | 8,49 | 44,25 | 35,75 |
| ул.Лаврова, 33 | 0,021 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,1 | 1 | 1 | 9,23 | 44,62 | 35,38 |
| ул.Карла Маркса, 19а | 0,049 | 0 | 0 | 60 | 70 | 4,9 | 1 | 1 | 6,64 | 43,32 | 36,68 |
| ул.Чернявского, 9 | 0,021 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,1 | 1 | 1 | 9,59 | 44,8 | 35,2 |
| ул.Чернявского, 10 | 0,009 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,9 | 1 | 1 | 9,9 | 44,95 | 35,05 |
| ул.Морская, 3 | 0,021 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,1 | 1 | 1 | 9,83 | 44,91 | 35,09 |
| ул.Чернявского, 12 | 0,013 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,3 | 1 | 1 | 9,73 | 44,86 | 35,14 |
| ул.Лаврова, 12 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,18 | 44,59 | 35,41 |
| ул.Лаврова, 14 | 0,016 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,6 | 1 | 1 | 9,2 | 44,6 | 35,4 |
| ул.Морская, 1 | 0,013 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,3 | 1 | 1 | 9,11 | 44,56 | 35,44 |
| ул. Чернявского, 4 | 0,021 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,1 | 1 | 1 | 8,61 | 44,31 | 35,69 |
| ул.Лаврова, 27а | 0,033 | 0 | 0 | 60 | 70 | 3,3 | 1 | 1 | 8,33 | 44,16 | 35,84 |
| ул.Лаврова, 29 | 0,022 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,2 | 1 | 1 | 8,72 | 44,36 | 35,64 |
| ул.Лаврова, 31б | 0,022 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,2 | 1 | 1 | 8,92 | 44,46 | 35,54 |
| ул.Карла Маркса, 30 | 0,021 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,1 | 1 | 1 | 7,67 | 43,83 | 36,17 |

Таблица 1.2.7.3.

Потребители системы теплоснабжения от котельной №9.

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Гагарина, 7 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,65 | 44,82 | 35,18 |
| ул.Гагарина, 9 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,69 | 44,85 | 35,15 |
| ул.Гагарина, 12 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,56 | 44,78 | 35,22 |
| ул.Гагарина, 8 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,6 | 44,8 | 35,2 |
| ул.Гагарина, 6 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,6 | 44,8 | 35,2 |
| ул.Гагарина, 4 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,53 | 44,77 | 35,23 |
| ул.Гагарина, 2 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,52 | 44,76 | 35,24 |
| ул.Папанина, 23а | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,51 | 44,76 | 35,24 |
| ул.Карла Маркса, 12 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 8,22 | 44,11 | 35,89 |
| ул.Карла Маркса, 10 | 0,018 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,8 | 1 | 1 | 8,18 | 44,09 | 35,91 |
| ул.Папанина, 17 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 8,49 | 44,25 | 35,75 |
| ул.Папанина, 19 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 8,75 | 44,38 | 35,62 |
| ул.Папанина, 21 | 0,018 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,8 | 1 | 1 | 9,13 | 44,56 | 35,44 |
| ул.Папанина, 27 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,31 | 44,66 | 35,34 |
| ул.Горького, 8 | 0,025 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,5 | 1 | 1 | 6,22 | 43,11 | 36,89 |
| ул.Папанина, 4в | 0,03 | 0 | 0 | 60 | 70 | 3 | 1 | 1 | 6,61 | 43,31 | 36,69 |
| ул.Гагарина, 1 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,55 | 44,77 | 35,23 |
| ул.Гагарина, 3 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,6 | 44,8 | 35,2 |
| ул.Карла Маркса, 18 | 0,014 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,4 | 1 | 1 | 9,41 | 44,7 | 35,3 |
| ул.Карла Маркса, 20 | 0,014 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,4 | 1 | 1 | 9,24 | 44,62 | 35,38 |

Таблица 1.2.7.4.

Потребители системы теплоснабжения от котельной №13

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Птичник | 0,026 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,6 | 1 | 1 | 9,91 | 44,95 | 35,05 |
| Скотный двор | 0,026 | 0 | 0 | 60 | 70 | 2,6 | 1 | 1 | 9,92 | 44,96 | 35,04 |
| ДЭС | 0,004 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,4 | 1 | 1 | 9,93 | 44,96 | 35,04 |
| ул.Набережная, 27 (1) | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 8,87 | 44,44 | 35,56 |
| ул.Набережная, 29а | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,14 | 44,57 | 35,43 |
| ул.Набережная, 31 | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,2 | 44,6 | 35,4 |
| ул.Центральная, 10 | 0,005 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,5 | 1 | 1 | 9,45 | 44,72 | 35,28 |
| ул.Набережная, 27 (2) | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 8,83 | 44,41 | 35,59 |
| ул.Набережная, 29 | 0,002 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,2 | 1 | 1 | 9,19 | 44,59 | 35,41 |
| ул.Набережная, 28 | 0,0004 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,04 | 1 | 1 | 9,15 | 44,58 | 35,42 |
| Хоз. здание | 0,002 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,2 | 1 | 1 | 9,15 | 44,57 | 35,43 |
| Энергопром | 0,004 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,4 | 1 | 1 | 9,8 | 44,9 | 35,1 |
| ул.Центральная, 12 | 0,005 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,5 | 1 | 1 | 9,72 | 44,86 | 35,14 |
| ул.Энтузиастов, 86 | 0,005 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,5 | 1 | 1 | 9,44 | 44,72 | 35,28 |
| ул.Светлая, 30 | 0,005 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,5 | 1 | 1 | 9,46 | 44,73 | 35,27 |
| ул.Светлая, 30а | 0,005 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,5 | 1 | 1 | 9,46 | 44,73 | 35,27 |
| ул.Центральная, 4а | 0,019 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,9 | 1 | 1 | 9,07 | 44,54 | 35,46 |
| ул.Центральная, 8 | 0,005 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,5 | 1 | 1 | 9,44 | 44,72 | 35,28 |
| ул.Центральная, 2а | 0,017 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1,7 | 1 | 1 | 9,43 | 44,72 | 35,28 |
| ул.Центральная, 1а | 0,01 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1 | 1 | 1 | 9,39 | 44,7 | 35,3 |
| ул.Центральная, 2 | 0,01 | 0 | 0 | 60 | 70 | 1 | 1 | 1 | 9,39 | 44,69 | 35,31 |
| Гараж | 0,002 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0,2 | 1 | 1 | 9,51 | 44,75 | 35,25 |

Таблица 1.2.7.5.

Потребители системы теплоснабжения от ЦОК и электрокотельной 1 микрорайона.

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОК и электрокотельная 1 микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Геологов, д. 4 | 0,104 | 0 | 0,001 | 85 | 65,3 | 5,4737 | 1 | 1,03 | 46,95 | 83,32 | 36,37 |
| ул. Геологов, д. 3б | 0,037 | 0 | 0,0023 | 85 | 65,3 | 1,9474 | 1 | 1,03 | 44,41 | 82,05 | 37,64 |
| 2-й микрорайон, д.20 | 0,069 | 0 | 0,0053 | 85 | 65,3 | 3,6316 | 1 | 1,03 | 43,51 | 81,6 | 38,09 |
| 2-й микрорайон, д.5 | 0,379 | 0 | 0,0078 | 85 | 65,3 | 19,9474 | 1 | 1,03 | 39,98 | 79,83 | 39,84 |
| ул. Карла Маркса, д. 60 | 0,002 | 0 | 0 | 85 | 65,3 | 0,1053 | 1 | 1,03 | 42,56 | 81,13 | 38,57 |
| 2-й микрорайон, д.16 | 0,079 | 0 | 0,0015 | 85 | 65,3 | 4,1579 | 1 | 1,03 | 41,94 | 80,82 | 38,88 |
| 2-й микрорайон, д.22 (ЦСОПГиИ) | 0,043 | 0 | 0,0002 | 85 | 65,3 | 2,2632 | 1 | 1,03 | 39,4 | 79,55 | 40,14 |
| 2-й микрорайон, д.2 | 0,152 | 0 | 0,0029 | 85 | 65,3 | 8 | 1 | 1,03 | 39,47 | 79,58 | 40,11 |
| 2-й микрорайон, д.1 | 0,252 | 0 | 0 | 85 | 65,3 | 13,2632 | 1 | 1,03 | 39,22 | 79,45 | 40,24 |
| 2-й микрорайон, д.3а | 0,033 | 0 | 0 | 85 | 65,3 | 1,7368 | 1 | 1,03 | 41,6 | 80,65 | 39,05 |
| 2-й микрорайон, д.10а | 0,265 | 0 | 0,0165 | 85 | 65,3 | 13,9474 | 1 | 1,03 | 41,3 | 80,5 | 39,2 |
| 2-й микрорайон, д.15 | 0,145 | 0 | 0,0028 | 85 | 65,3 | 7,6316 | 1 | 1,03 | 41,58 | 80,64 | 39,06 |
| 2-й микрорайон, д.10 | 0,437 | 0 | 0,0084 | 85 | 65,3 | 23 | 1 | 1,03 | 40,67 | 80,19 | 39,51 |
| 2-й микрорайон, д.12 ДЮСШ | 0,162 | 0 | 0,0168 | 85 | 65,3 | 8,5263 | 1 | 1,03 | 40,2 | 79,94 | 39,74 |
| 2-й микрорайон, д.8 (полиция) | 0,163 | 0 | 0,001 | 85 | 65,3 | 8,5789 | 1 | 1,03 | 40,73 | 80,21 | 39,48 |
| 1-й микрорайон, д.33 | 0,143 | 0 | 0,0026 | 85 | 65,3 | 7,5263 | 1 | 1,03 | 40,83 | 80,28 | 39,45 |
| 1-й микрорайон, д.1 | 0,179 | 0 | 0,0041 | 85 | 65,3 | 9,4211 | 1 | 1,03 | 40,93 | 80,33 | 39,4 |
| 1-й микрорайон, д.7 | 0,225 | 0 | 0,005 | 81 | 62 | 11,8421 | 1 | 1 | 35,84 | 77,8 | 41,96 |
| 1-й микрорайон, д.7а | 0,055 | 0 | 0,006 | 81 | 62 | 2,8947 | 1 | 1 | 17,08 | 68,04 | 50,96 |
| 1-й микрорайон, д.6 | 0,167 | 0 | 0,0037 | 81 | 62 | 8,7895 | 1 | 1 | 37,4 | 78,64 | 41,24 |
| ул.К.Маркса, 47 | 0,005 | 0 | 0,00016 | 81 | 62 | 0,2632 | 1 | 1 | 39,95 | 79,98 | 40,02 |
| 1-й микрорайон, д.18 | 0,3 | 0 | 0,006 | 85 | 65,3 | 15,7895 | 1 | 1,03 | 36,03 | 77,89 | 41,86 |
| 1-й микрорайон, д.20 | 0,098 | 0 | 0,0099 | 85 | 65,3 | 5,1579 | 1 | 1,03 | 39,45 | 79,57 | 40,12 |
| 1-й микрорайон, д.25 | 0,225 | 0 | 0,0054 | 85 | 65,3 | 11,8421 | 1 | 1,03 | 39,66 | 79,68 | 40,02 |
| 1-й микрорайон, д.31 | 0,063 | 0 | 0 | 84,9 | 65,3 | 3,3158 | 1 | 1,03 | 35,39 | 77,57 | 42,18 |
| 1-й микрорайон, д.2 | 0,139 | 0 | 0,0033 | 85 | 65,3 | 7,3158 | 1 | 1,03 | 39,95 | 79,9 | 39,95 |
| 1-й микрорайон, д.4 | 0,177 | 0 | 0,0037 | 85 | 65,3 | 9,3158 | 1 | 1,03 | 39,64 | 79,78 | 40,14 |
| 1-й микрорайон, д.3 | 0,141 | 0 | 0,0033 | 81,1 | 62,1 | 7,4211 | 1 | 1 | 39,64 | 79,78 | 40,14 |
| 1-й микрорайон, д.5 | 0,177 | 0 | 0,0038 | 81 | 62 | 9,3158 | 1 | 1 | 39,73 | 79,84 | 40,12 |
| 1-й микрорайон, д.30 | 0,142 | 0 | 0,0021 | 85 | 65,3 | 7,4737 | 1 | 1,03 | 41,16 | 80,43 | 39,27 |
| ул. Геологов, д. 2 | 0,064 | 0 | 0,0002 | 85 | 65,3 | 3,3684 | 1 | 1,03 | 48,73 | 84,21 | 35,48 |
| 1-й микрорайон, д.15 | 0,087 | 0 | 0,001 | 85 | 65,3 | 4,5789 | 1 | 1,03 | 41,91 | 80,81 | 38,89 |
| 1-й микрорайон, д.17а | 0,011 | 0 | 0,001 | 85 | 65,3 | 0,5789 | 1 | 1,03 | 42,51 | 81,11 | 38,59 |
| ул.Барбащова, д.11 | 0,049 | 0 | 0,0009 | 85 | 65,3 | 2,5789 | 1 | 1,03 | 41,53 | 80,61 | 39,08 |
| 1-й микрорайон, д.22 (ДШИ) | 0,246 | 0 | 0,007 | 84,9 | 65,3 | 12,9474 | 1 | 1,03 | 35,26 | 77,5 | 42,24 |
| 1-й микрорайон, д.19 | 0,122 | 0 | 0 | 84,9 | 65,3 | 6,4211 | 1 | 1,03 | 35,49 | 77,62 | 42,13 |
| 1-й микрорайон, д.29 | 0,181 | 0 | 0,0039 | 85 | 65,3 | 9,5263 | 1 | 1,03 | 41,16 | 80,43 | 39,27 |
| 2-й микрорайон, д.3 | 0,569 | 0 | 0,0112 | 85 | 65,3 | 29,9474 | 1 | 1,03 | 31,71 | 75,67 | 43,96 |
| 1-й микрорайон, д.13 | 0,008 | 0 | 0,0001 | 85 | 65,3 | 0,4211 | 1 | 1,03 | 41,13 | 80,41 | 39,28 |
| 1-й микрорайон, д.10 | 0,014 | 0 | 0,0002 | 85 | 65,3 | 0,7368 | 1 | 1,03 | 40,93 | 80,31 | 39,38 |
| 1-й микрорайон, д.9 | 0,017 | 0 | 0,0001 | 85 | 65,3 | 0,8947 | 1 | 1,03 | 39,75 | 79,72 | 39,97 |
| 1-й микрорайон, д.8 | 0,013 | 0 | 0,0002 | 85 | 65,3 | 0,6842 | 1 | 1,03 | 39,71 | 79,7 | 39,99 |
| ул. Барбащова, д. 2 | 0,049 | 0 | 0,0009 | 85 | 65,3 | 2,5789 | 1 | 1,03 | 39,66 | 79,67 | 40,02 |
| ул.Барбащова, д.18 | 0,033 | 0 | 0,0007 | 85 | 65,3 | 1,7368 | 1 | 1,03 | 39,51 | 79,6 | 40,09 |
| 1-й микрорайон, д.17 | 0,013 | 0 | 0,008 | 85 | 65,3 | 0,6842 | 1 | 1,03 | 42,51 | 81,1 | 38,59 |
| ул. Геологов, д. 1 | 0,018 | 0 | 0 | 85 | 65,3 | 0,9474 | 1 | 1,03 | 46,39 | 83,04 | 36,66 |
| 2-й микрорайон, д.7 | 0,242 | 0 | 0,0044 | 85 | 65,3 | 12,7368 | 1 | 1,03 | 40,62 | 80,16 | 39,54 |
| 1-й микрорайон, д.27 | 0,118 | 0 | 0,0027 | 85 | 65,3 | 6,2105 | 1 | 1,03 | 41,27 | 80,49 | 39,22 |
| 1-й микрорайон, д.21 | 0,305 | 0 | 0,0067 | 85 | 65,3 | 16,0526 | 1 | 1,03 | 36,99 | 78,36 | 41,37 |
| 1-й микрорайон, д.23 | 0,14 | 0 | 0 | 85 | 65,3 | 7,3684 | 1 | 1,03 | 39,84 | 79,77 | 39,93 |
| 1-й микрорайон, д.12 | 0,029 | 0 | 0,0002 | 85 | 65,3 | 1,5263 | 1 | 1,03 | 41,04 | 80,37 | 39,33 |
| 1-й микрорайон, д.11 | 0,011 | 0 | 0,0002 | 85 | 65,3 | 0,5789 | 1 | 1,03 | 41,04 | 80,37 | 39,32 |
| 1-й микрорайон, д.8а | 0,037 | 0 | 0,0002 | 85 | 65,3 | 1,9474 | 1 | 1,03 | 39,7 | 79,7 | 39,99 |
| 1-й микрорайон, д.26 | 0,019 | 0 | 0,0004 | 85 | 65,3 | 1 | 1 | 1,03 | 39,78 | 79,74 | 39,96 |
| 2-й микрорайон, д.4 | 0,41 | 0 | 0,0074 | 85 | 65,3 | 21,5789 | 1 | 1,03 | 42,54 | 81,11 | 38,57 |
| 2-й микрорайон, д.4а | 0,043 | 0 | 0,0008 | 85 | 65,3 | 2,2632 | 1 | 1,03 | 43,52 | 81,61 | 38,09 |
| Гидрографическое предприятие | 0,115 | 0 | 0,0002 | 85 | 65,3 | 6,0526 | 1 | 1,03 | 38,95 | 79,32 | 40,37 |

Таблица 1.2.7.6.

Потребители системы теплоснабжения от электрокотельной №6.

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.К.Маркса, д. 48 | 0,003 | 0 | 0 | 69 | 0,5 | 1 | 1,05 | 9,71 | 49,86 | 40,14 | ул.К.Маркса, д. 48 |
| ул.Карла Маркса, 31 | 0,013 | 0 | 0 | 69 | 2,1667 | 1 | 1,05 | 8,3 | 49,15 | 40,85 | ул.Карла Маркса, 31 |
| ул.Карла Маркса, 56 Псих. отд | 0,023 | 0 | 0 | 69 | 3,8333 | 1 | 1,05 | 9,66 | 49,83 | 40,17 | ул.Карла Маркса, 56 Псих. отд |
| ул.Карла Маркса, 56 Кухня | 0,023 | 0 | 0 | 69 | 3,8333 | 1 | 1,05 | 9,7 | 49,85 | 40,15 | ул.Карла Маркса, 56 Кухня |
| ул.Карла Маркса, 56 Морг | 0,004 | 0 | 0 | 69 | 0,6667 | 1 | 1,05 | 9,75 | 49,87 | 40,13 | ул.Карла Маркса, 56 Морг |
| ул.Карла Маркса, 56 Глав корп | 0,101 | 0 | 0 | 69 | 16,8333 | 1 | 1,05 | 9,52 | 49,76 | 40,24 | ул.Карла Маркса, 56 Глав корп |
| ул.Карла Маркса, 56 Слесарка | 0,007 | 0 | 0 | 69 | 1,1667 | 1 | 1,05 | 9,92 | 49,96 | 40,04 | ул.Карла Маркса, 56 Слесарка |
| ул.Карла Маркса, 50 | 0,013 | 0 | 0 | 69 | 2,1667 | 1 | 1,05 | 9,72 | 49,86 | 40,14 | ул.Карла Маркса, 50 |
| ул.Карла Маркса, 54 | 0,018 | 0 | 0 | 69 | 3 | 1 | 1,05 | 9,87 | 49,93 | 40,07 | ул.Карла Маркса, 54 |
| ул.Карла Маркса, 45 Поли-ка | 0,08 | 0 | 0 | 69 | 13,3333 | 1 | 1,05 | 9,18 | 49,59 | 40,41 | ул.Карла Маркса, 45 Поли-ка |
| ул.Карла Маркса, 56 Гараж | 0,014 | 0 | 0 | 69 | 2,3333 | 1 | 1,05 | 9,8 | 49,9 | 40,1 | ул.Карла Маркса, 56 Гараж |
| ул.К.Маркса, д. 48 | 0,003 | 0 | 0 | 69 | 0,5 | 1 | 1,05 | 9,71 | 49,86 | 40,14 | ул.К.Маркса, д. 48 |

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования.

На каждом источнике централизованного теплоснабжения ведется статистика загрузки основного и вспомогательного оборудования.

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Учет тепла на источниках ведется с помощью вычислителей тепловой энергии, манометров и термометров.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Данные по отказам оборудования котельной отсутствуют.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных отсутствуют.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Тепловые сети проложены подземным канальным способам, а также надземным способом на низких и высоких опорах.

Схема теплоснабжения независимая. Теплоноситель – вода с параметрами 70/60˚С для котельных №4, 8, 9, 13, для котельной ЦОК – 85/66 ˚С и для электрокотельных – 81/62˚С.

1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Схема прокладки тепловых сетей в г. Игарка от котельной №4 показана на рисунке 1.3.2.1.

Рисунок 1.3.2.1. Схема прокладки тепловых сетей от котельной №4.

Схема прокладки тепловых сетей в г. Игарка от котельной №8 показана на рисунке 1.3.2.2.

Рисунок 1.3.2.2. Схема прокладки тепловых сетей от котельной №8

Схема прокладки тепловых сетей в г. Игарка от котельной №9 показана на рисунке 1.3.2.3.

Рисунок 1.3.2.3. Схема прокладки тепловых сетей от котельной №9.

Схема прокладки тепловых сетей в г. Игарка от котельной №13 показана на рисунке 1.3.2.4.

Рисунок 1.3.2.4. Схема прокладки тепловых сетей от котельной №13.

Схема прокладки тепловых сетей в г. Игарка от ЦОК и электрокотельной 1 микрорайона показана на рисунке 1.3.2.5.

Рисунок 1.3.2.5. Схема прокладки тепловых сетей от от ЦОК и электрокотельной 1 микрорайона.

Схема прокладки тепловых сетей в г. Игарка от электрокотельной №6 показана на рисунке 1.3.2.6.

Рисунок 1.3.2.6. Схема прокладки тепловых сетей от электрокотельной №6.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Тепловая изоляция трубопроводов выполнена матами минераловатными. Параметры тепловых сетей представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.1.

Параметры тепловой сети от котельной №4.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 |  |  |  |  |
| РУ-1 | 48 | 98 | 0,207 | 0,207 |
| 48 |  | 10 | 0,05 | 0,05 |
| 48 | 49 | 125 | 0,207 | 0,207 |
| 49 | 50 | 169 | 0,207 | 0,207 |
| Котельная №4 | РУ-1 | 9 | 0,259 | 0,259 |
| 51 | РУ-1 | 52 | 0,207 | 0,207 |
| 50 | РУ-1/10 | 86 | 0,207 | 0,207 |
| 52 | ул.Горького, 18а | 12,57 | 0,05 | 0,05 |
| 60 | 52 | 39,54 | 0,082 | 0,082 |
| 60 | ул.Горького, 18 | 11,18 | 0,05 | 0,05 |
| 53 | 69 | 95,53 | 0,125 | 0,125 |
| 53 | ул.Игарская, 23 | 7 | 0,082 | 0,082 |
| 55 | РУ-2 | 40 | 0,207 | 0,207 |
| 54 | ул.Игарская, 29 | 7 | 0,07 | 0,07 |
| РУ-3 | ул.Игарская, 28 | 7 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-2 | 51 | 25 | 0,207 | 0,207 |
| 55 | РУ-4 | 40 | 0,207 | 0,207 |
| РУ-2 | 56 | 64 | 0,082 | 0,082 |
| 56 | РУ-3 | 45 | 0,05 | 0,05 |
| 56 | ул.Игарская, 26 | 7 | 0,05 | 0,05 |
| 54 | 57 | 45 | 0,07 | 0,07 |
| 57 | ул.Игарская, 27 | 7 | 0,07 | 0,07 |
| 57 | РУ-5 | 42 | 0,1 | 0,1 |
| РУ-5 | РУ-4 | 23 | 0,1 | 0,1 |
| РУ-4 | 53 | 22,08 | 0,125 | 0,125 |
| РУ-5 | ул.Игарская, 25 | 7 | 0,07 | 0,07 |
| ул. Орджоникидзе, 5 | 58 | 109,51 | 0,082 | 0,082 |
| 58 | ул.Горького, 33 | 14,77 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-3/10 | 59 | 44,56 | 0,082 | 0,082 |
| 59 | 60 | 38,65 | 0,082 | 0,082 |
| 61 | 62 | 30,69 | 0,125 | 0,125 |
| 62 | 63 | 56,89 | 0,125 | 0,125 |
| 64 | 65 | 16 | 0,125 | 0,125 |
| 65 | ул.Игарская, 34 | 7 | 0,082 | 0,082 |
| 65 | 66 | 71 | 0,125 | 0,125 |
| 66 | РУ-7 | 23 | 0,125 | 0,125 |
| РУ-7 | ул.Игарская, 18 | 43 | 0,05 | 0,05 |
| 61 | ул.Игарская, 17 | 7 | 0,082 | 0,082 |
| 67 | 68 | 10,97 | 0,082 | 0,082 |
| 68 | ул.Горького, 24 | 6,1 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-6/10 | ул.Горького, 39 | 13,48 | 0,05 | 0,05 |
| 67 | РУ-6/10 | 28,48 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-6/10 | ул.Горького, 41 | 120 | 0,07 | 0,07 |
| 68 | РУ-1/10 | 23,56 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-1/10 | РУ-3/10 | 21,77 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-3/10 | ул.Горького, 22 | 9,68 | 0,05 | 0,05 |
| 63 | ул.Игарская, 13б | 1 | 0,082 | 0,082 |
| 63 | 64 | 102,79 | 0,125 | 0,125 |
| 69 | 61 | 42,42 | 0,125 | 0,125 |
| 69 | ул.Игарская, 19 | 7 | 0,082 | 0,082 |
| 70 | 67 | 66,67 | 0,082 | 0,082 |
| 58 | 70 | 84,34 | 0,082 | 0,082 |
| 70 | ул.Горького, 35 | 14,17 | 0,05 | 0,05 |

Таблица 1.3.3.2.

Параметры тепловой сети от котельной №8.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 |  |  |  |  |
| 75 | РУ-8 | 42 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-8 | ул.Лаврова, 40а | 34 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-8 | ул.Лаврова, 40 | 33 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-6 | ул.Таёжная, 9 | 10 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-5 | РУ-6 | 45,31 | 0,15 | 0,15 |
| РУ-5 | ул.Таёжная, 10 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №8 | РУ-1 | 15 | 0,2 | 0,2 |
| РУ-1 | РУ-5 | 56 | 0,15 | 0,15 |
| РУ-1 | 76 | 81 | 0,2 | 0,2 |
| РУ-6 | РУ-7 | 223,34 | 0,15 | 0,15 |
| РУ-7 | РУ-9 | 92 | 0,1 | 0,1 |
| РУ-9 | ул.Строителей, 3 | 107 | 0,1 | 0,1 |
| РУ-7 | 75 | 257 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-11 | РУ-8/11 | 21 | 0,125 | 0,125 |
| РУ-8/11 | ул.Лаврова, 33 | 40 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-8/11 | РУ-3а/11 | 46 | 0,125 | 0,125 |
| РУ-3а/11 | РУ-3/11 | 81 | 0,125 | 0,125 |
| РУ-3/11 | РУ-2/11 | 73 | 0,07 | 0,07 |
| РУ-2/11 | РУ-1/11 | 116 | 0,069 | 0,069 |
| РУ-11 | 77 | 25 | 0,1 | 0,1 |
| 77 | ул.Лаврова, 24 | 10 | 0,082 | 0,082 |
| 78 | ул.Лаврова, 30 | 46 | 0,1 | 0,1 |
| 78 | ул.Лаврова, 28 | 10 | 0,082 | 0,082 |
| 76 | РУ-10 | 23 | 0,2 | 0,2 |
| РУ-10 | РУ-11 | 87 | 0,2 | 0,2 |
| РУ-10 | ул.Таёжная, 4 | 15 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-1 | 79 | 28,94 | 0,15 | 0,15 |
| 79 | ул.Чернявского, 7 | 44,91 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-1/11 | 80 | 10 | 0,069 | 0,069 |
| 80 | ул.Карла Маркса, 19а | 8 | 0,069 | 0,069 |
| 81 | ул.Чернявского, 9 | 36,61 | 0,05 | 0,05 |
| 81 | 82 | 37,83 | 0,15 | 0,15 |
| 82 | ул.Чернявского, 10 | 12,71 | 0,05 | 0,05 |
| 82 | 83 | 94,62 | 0,1 | 0,1 |
| 83 | ул.Морская, 3 | 52 | 0,082 | 0,082 |
| 83 | 84 | 32,1 | 0,1 | 0,1 |
| 84 | ул.Чернявского, 12 | 37,49 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-3/11 | РУ-4/11 | 60 | 0,125 | 0,125 |
| РУ-4/11 | РУ-5/11 | 32 | 0,125 | 0,125 |
| РУ-5/11 | РУ-6/11 | 45 | 0,125 | 0,125 |
| РУ-6/11 | ул.Лаврова, 27а | 32 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-5/11 | ул.Лаврова, 29 | 34 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-4/11 | ул.Лаврова, 31б | 15 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-2/11 | ул.Карла Маркса, 30 | 22 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-12 | РУ-13 | 40 | 0,1 | 0,1 |
| РУ-12 | ул. Чернявского, 4 | 76 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-13 | ул.Морская, 1 | 43 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-13 | 85 | 35,54 | 0,082 | 0,082 |
| 85 | ул.Лаврова, 12 | 47,91 | 0,082 | 0,082 |
| 85 | ул.Лаврова, 14 | 10 | 0,082 | 0,082 |
| 77 | РУ-12 | 116 | 0,1 | 0,1 |
| 79 | 81 | 48,13 | 0,15 | 0,15 |
| РУ-11 | 104 | 36 | 0,1 | 0,1 |
| 104 | 78 | 32 | 0,05 | 0,05 |

Таблица 1.3.3.3.

Параметры тепловой сети от котельной №9.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 |  |  |  |  |
| РУ-3 | ул.Папанина, 27 | 84,18 | 0,07 | 0,07 |
| 86 | ул.Папанина, 23а | 7,88 | 0,082 | 0,082 |
| 87 | ул.Гагарина, 12 | 46,9 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная №9 | РУ-1 | 198 | 0,207 | 0,207 |
| РУ-2 | 86 | 66,57 | 0,15 | 0,15 |
| 86 | РУ-3 | 70,16 | 0,15 | 0,15 |
| РУ-1 | ул.Гагарина, 9 | 14,16 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-1 | 88 | 43,32 | 0,125 | 0,125 |
| 88 | 98 | 68,89 | 0,125 | 0,125 |
| 88 | ул.Гагарина, 7 | 13,24 | 0,082 | 0,082 |
| 89 | ул.Гагарина, 2 | 47,34 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-2 | 90 | 10,43 | 0,082 | 0,082 |
| 90 | 89 | 39,39 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-2 | 91 | 25,47 | 0,082 | 0,082 |
| 91 | 87 | 53,21 | 0,082 | 0,082 |
| 91 | ул.Гагарина, 8 | 11,74 | 0,082 | 0,082 |
| 90 | ул.Гагарина, 6 | 12,42 | 0,082 | 0,082 |
| 89 | ул.Гагарина, 4 | 12,45 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-3 | 92 | 53,96 | 0,125 | 0,125 |
| 92 | 93 | 46,69 | 0,1 | 0,1 |
| 93 | 94 | 40,51 | 0,1 | 0,1 |
| 92 | ул.Папанина, 21 | 13,66 | 0,05 | 0,05 |
| 93 | ул.Папанина, 19 | 12,16 | 0,05 | 0,05 |
| 94 | ул.Папанина, 17 | 13,45 | 0,05 | 0,05 |
| 94 | РУ-4 | 41,68 | 0,1 | 0,1 |
| РУ-4 | 95 | 25,32 | 0,069 | 0,069 |
| 95 | ул.Карла Маркса, 12 | 42 | 0,069 | 0,069 |
| 95 | ул.Карла Маркса, 10 | 13,76 | 0,05 | 0,05 |
| 96 | ул.Гагарина, 1 | 16,51 | 0,082 | 0,082 |
| 96 | РУ-5 | 49,13 | 0,1 | 0,1 |
| РУ-5 | РУ-6 | 24 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-6 | 97 | 48 | 0,082 | 0,082 |
| 97 | ул.Карла Маркса, 18 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| 97 | ул.Карла Маркса, 20 | 50 | 0,05 | 0,05 |
| 98 | 96 | 43,24 | 0,1 | 0,1 |
| 98 | ул.Гагарина, 3 | 17,54 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-8 | ул.Папанина, 4в | 20 | 0,07 | 0,07 |
| РУ-8 | 99 | 148,45 | 0,07 | 0,07 |
| 99 | 100 | 113,43 | 0,04 | 0,04 |
| 99 | ул.Горького, 8 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-4 | РУ-8 | 365 | 0,082 | 0,082 |

Таблица 1.3.3.4.

Параметры тепловой сети от котельной №13.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 |  |  |  |  |
| Котельная №13 | 27 | 14,42 | 0,15 | 0,15 |
| 27 | 29 | 93,68 | 0,15 | 0,15 |
| 28 | Птичник | 218,61 | 0,15 | 0,15 |
| 28 | Скотный двор | 6,98 | 0,15 | 0,15 |
| 29 | 28 | 95,49 | 0,15 | 0,15 |
| 29 | ДЭС | 18,43 | 0,05 | 0,05 |
| 27 | 38 | 83,57 | 0,15 | 0,15 |
| 30 | 46 | 26,42 | 0,15 | 0,15 |
| 31 | ул.Центральная, 10 | 40,5 | 0,05 | 0,05 |
| 30 | 35 | 91,18 | 0,1 | 0,1 |
| 32 | ул.Набережная, 27 (2) | 17,3 | 0,05 | 0,05 |
| 33 | 36 | 17,53 | 0,1 | 0,1 |
| 34 | 33 | 18,47 | 0,1 | 0,1 |
| 35 | 34 | 35,14 | 0,1 | 0,1 |
| 32 | ул.Набережная, 27 (1) | 9,83 | 0,05 | 0,05 |
| 33 | ул.Набережная, 29 | 7,79 | 0,05 | 0,05 |
| 34 | ул.Набережная, 29а | 9,32 | 0,05 | 0,05 |
| 35 | ул.Набережная, 31 | 10,34 | 0,05 | 0,05 |
| 36 | 37 | 52,72 | 0,04 | 0,04 |
| 37 | ул.Набережная, 28 | 14,47 | 0,04 | 0,04 |
| 37 | Хоз. здание | 14,43 | 0,04 | 0,04 |
| 38 | 39 | 43,81 | 0,15 | 0,15 |
| 39 | 30 | 134,48 | 0,15 | 0,15 |
| 38 | Энергопром | 12,54 | 0,05 | 0,05 |
| 39 | ул.Центральная, 12 | 28,01 | 0,05 | 0,05 |
| 31 | 40 | 63,05 | 0,1 | 0,1 |
| 40 | 41 | 40,79 | 0,1 | 0,1 |
| 41 | 47 | 36,22 | 0,1 | 0,1 |
| 41 | ул.Светлая, 30 | 6,82 | 0,05 | 0,05 |
| 40 | ул.Светлая, 30а | 6,14 | 0,05 | 0,05 |
| 31 | 42 | 37,66 | 0,15 | 0,15 |
| 42 | 43 | 83,55 | 0,15 | 0,15 |
| 42 | ул.Центральная, 8 | 31,32 | 0,05 | 0,05 |
| 43 | ул.Центральная, 4а | 49,64 | 0,05 | 0,05 |
| 43 | 45 | 42,53 | 0,15 | 0,15 |
| 44 | ул.Центральная, 2 | 21,12 | 0,05 | 0,05 |
| 44 | ул.Центральная, 1а | 20,72 | 0,05 | 0,05 |
| 44 | ул.Центральная, 2а | 43,72 | 0,15 | 0,15 |
| 45 | 44 | 58,77 | 0,15 | 0,15 |
| 46 | 31 | 91,21 | 0,15 | 0,15 |
| 46 | Гараж | 16,62 | 0,05 | 0,05 |
| 47 | ул.Энтузиастов, 86 | 33,26 | 0,05 | 0,05 |

Таблица 1.3.3.5.

Параметры тепловой сети от ЦОК и электрокотельной 1 микрорайона.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОК и электрокотельная 1 микрорайона |  |  |  |  |
| ТК-1г | ТК-1в | 190 | 0,35 | 0,35 |
| ТК-1б | 1 | 212 | 0,35 | 0,35 |
| 1 | Приют "Забота" | 156 | 0,08 | 0,08 |
| 1 | ТК-1-2 | 62 | 0,35 | 0,35 |
| ТК-1-2 | ТК-2в | 40 | 0,2 | 0,2 |
| Уз-4 | д/с "Кристалик" | 102 | 0,15 | 0,15 |
| Уз-3 | 19 | 90 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-1 | АЗС | 100 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-1 | ТК-2 | 100 | 0,35 | 0,35 |
| ТК-2б | Адм. здание | 90 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-2б | Жилой дом | 145 | 0,2 | 0,2 |
| ТК-2б | Жилой дом | 10 | 0,082 | 0,082 |
| Банк | Уз-5 | 158 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-4а | ТК-4б | 80 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-4б | Адм. здание | 57 | 0,082 | 0,082 |
| ТК-5 | ТК-5а | 100 | 0,2 | 0,2 |
| ТК-5а | Жилой дом | 40 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-5а | Жилой дом | 5 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-5а | 7 | 56 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-5в | 12 | 60 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-3б | 24 | 7,5 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-3б | 22 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-5в | 2 | 75 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | 3 | 75 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Адм. здание | 100 | 0,082 | 0,082 |
| 4 | Жилой дом | 50 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-1г | ОФПС-17 | 20 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-1 | ТК-6 | 20 | 0,207 | 0,207 |
| ТК-6 | ТК-6а | 40 | 0,207 | 0,207 |
| ТК-6а | 5 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-6а | ТК-7 | 40 | 0,207 | 0,207 |
| ТК-7 | ТК-7а | 55 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-7б | Почта | 25 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Адм. здание | 20 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-7б | ТК-8 | 121 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-8 | Адм. здание | 100 | 0,082 | 0,082 |
| ТК-8 | 17 | 68 | 0,15 | 0,15 |
| Уз-1 | ТК-1г | 10,01 | 0,35 | 0,35 |
| ТК-1в | ТК-1б | 54 | 0,35 | 0,35 |
| ТК-1в | Гараж ООО "Энергопром" | 8 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | 8 | 50 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Жилой дом | 6 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | 9 | 40 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Жилой дом | 3 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | 10 | 40 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Жилой дом | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 10 | Жилой дом | 1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | 99 | 0,1 | 0,1 |
| 11 | Жилой дом | 1 | 0,082 | 0,082 |
| 11 | Адм. здание | 100 | 0,032 | 0,032 |
| 12 | 21 | 100 | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Жилой дом | 1 | 0,082 | 0,082 |
| 2 | Адм. здание | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Адм. здание | 1 | 0,052 | 0,052 |
| 4 | Жилой дом | 1 | 0,082 | 0,082 |
| ТК-2г | 26 | 63 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-2г | 25 | 83 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-4 | ТК-5 | 130 | 0,2 | 0,2 |
| ТК-4 | 4 | 100 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-4 | Жилой дом | 200 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-4 | ТК-4а | 75 | 0,25 | 0,25 |
| 13 | 14 | 60 | 0,1 | 0,1 |
| 13 | Жилой дом | 1 | 0,082 | 0,082 |
| ТК-3а | Адм. здание | 30 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-2а | ТК-2б | 35 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-2а | 18 | 6 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-2 | ТК-3 | 100 | 0,35 | 0,35 |
| ТК-2 | Жилой дом | 20 | 0,08 | 0,08 |
| 14 | 11 | 70 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | ТК-9 | 139 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-9 | Жилой дом | 40 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-10 | Жилой дом | 40 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-10 | ТК-11 | 40 | 0,082 | 0,082 |
| ТК-11 | ТК-11а | 15 | 0,082 | 0,082 |
| ТК-11а | Жилой дом | 8 | 0,082 | 0,082 |
| ТК-11а | ТК-11б | 40 | 0,082 | 0,082 |
| ТК-11б | Жилой дом | 8 | 0,082 | 0,082 |
| ТК-11 | ТК-11д | 89 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-11д | 15 | 27 | 0,125 | 0,125 |
| 15 | Жилой дом | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 15 | ТК-11в | 153 | 0,125 | 0,125 |
| ТК-11в | ТК-11г | 50 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-11в | Жилой дом | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 16 | д/с "Сказка" | 55 | 0,082 | 0,082 |
| 16 | Жилой дом | 1 | 0,082 | 0,082 |
| 17 | 6 | 45 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-7а | ТК-7б | 86 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-7а | 5 | 15 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Баня | 1 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-1б | Гараж | 40 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | Жилой дом | 158 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-2в | ТК-2г | 85 | 0,2 | 0,2 |
| 19 | Жилой дом | 100 | 0,1 | 0,1 |
| Уз-5 | ТК-3а | 20 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-3 | ТК-4 | 150 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-3 | Жилой дом | 20 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-3 | ТК-3а | 170 | 0,25 | 0,25 |
| ТК-4в | Жилой дом | 80 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-3 | 20 | 35 | 0,2 | 0,2 |
| 20 | ТК-3б | 145 | 0,2 | 0,2 |
| 20 | Жилой дом | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 21 | Жилой дом | 1 | 0,082 | 0,082 |
| ТК-3б | 21 | 150 | 0,15 | 0,15 |
| 22 | Жилой дом | 1 | 0,082 | 0,082 |
| 22 | ТК-5б | 25 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-5б | 13 | 85 | 0,1 | 0,1 |
| Эл.котельная №1 | ТК-5б | 15 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | 23 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| 23 | ТК-5б | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Эл.котельная №1 | 23 | 15 | 0,2 | 0,2 |
| ТК-11б | Адм. здание | 12 | 0,082 | 0,082 |
| 24 | 16 | 7,5 | 0,1 | 0,1 |
| 24 | Адм. здание | 10 | 0,05 | 0,05 |
| 25 | Уз-3 | 83 | 0,15 | 0,15 |
| 25 | Жилой дом | 1 | 0,082 | 0,082 |
| 26 | Уз-4 | 177 | 0,15 | 0,15 |
| 26 | МКОУ ДОД "ЦДТ" и МКУК "ДК" | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Центральная отоп-ая котельная | Уз-1 | 117 | 0,35 | 0,35 |
| Адм. здание | 101 | 100 | 0,15 | 0,15 |
| 101 | ТК-4в | 70 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-4б | 101 | 29 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-2/1 | ТК-2а | 60 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-2 | ТК-2/1 | 75 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-9 | 102 | 52 | 0,15 | 0,15 |
| 102 | ТК-10 | 55 | 0,15 | 0,15 |
| 102 | 103 | 12 | 0,082 | 0,082 |
| 103 | Адм. здание | 16 | 0,082 | 0,082 |
| 103 | Адм. здание | 30 | 0,082 | 0,082 |
| Эл.котельная №1 | Адм. здание | 95 | 0,04 | 0,04 |
| ТК-11г | Адм.здание | 231 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-1-2 | ТК-1 | 206 | 0,35 | 0,35 |

Таблица 1.3.3.6.

Параметры тепловой сети от электрокотельной №6.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроотельная №6 |  |  |  |  |
| 72 | 71 | 107,28 | 0,07 | 0,07 |
| 71 | ул.К.Маркса, д. 48 | 23,73 | 0,07 | 0,07 |
| 74 | ул.Карла Маркса, 31 | 145,97 | 0,05 | 0,05 |
| РУ-8 | ул.Карла Маркса, 56 Псих. отд | 8,03 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-7 | РУ-8 | 43,61 | 0,15 | 0,15 |
| РУ-7 | ул.Карла Маркса, 56 Кухня | 26,24 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-6 | РУ-7 | 9,86 | 0,15 | 0,15 |
| РУ-6 | ул.Карла Маркса, 56 Морг | 13,86 | 0,04 | 0,04 |
| РУ-3 | РУ-6 | 51,78 | 0,15 | 0,15 |
| РУ-7 | ул.Карла Маркса, 56 Глав корп | 24 | 0,1 | 0,1 |
| РУ-3 | ул.Карла Маркса, 56 Слесарка | 9,71 | 0,05 | 0,05 |
| 73 | ул.Карла Маркса, 54 | 10 | 0,082 | 0,082 |
| РУ-1 | 73 | 38,69 | 0,082 | 0,082 |
| 72 | 74 | 11,97 | 0,207 | 0,207 |
| 74 | ул.Карла Маркса, 50 | 10,09 | 0,1 | 0,1 |
| РУ-3 | РУ-4 | 11,07 | 0,2 | 0,2 |
| РУ-4 | РУ-7 | 16,72 | 0,125 | 0,125 |
| РУ-4 | Котельная №6 | 30 | 0,25 | 0,25 |
| РУ-8 | ул.Карла Маркса, 45 Поли-ка | 165 | 0,125 | 0,125 |
| РУ-3 | 105 | 78 | 0,2 | 0,2 |
| 105 | РУ-1 | 10 | 0,2 | 0,2 |
| 105 | 72 | 165 | 0,1 | 0,1 |
| РУ-1 | ул.Карла Маркса, 56 Гараж | 12 | 0,05 | 0,05 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источника тепловой энергии;

- на трубопроводах в узлах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах и узлах вводов непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом и дисковые затворы.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Отключающая арматура на тепловых трассах располагаются в тепловых камерах.

Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети,  присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК. строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК  расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями.. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК. предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади  более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии высокого уровня грунтовых вод, несмотря на имеющийся попутный дренаж, покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Места установки камер изображены на схеме тепловых сетей.

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Графики регулирования температуры на котельных представлены на рисунках ниже.

| Т н/в | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т п/в | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| Т о/в | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| Т н/в | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 |
| Т п/в | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 |
| Т о/в | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Т н/в | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 |
| Т п/в | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 |
| Т о/в | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 |
| Т н/в | -47 | -48 | -49 | -50 | -51 | -52 | -53 | -54 | -55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т п/в | 66 | 67 | 67 | 69 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т о/в | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.3.6.1. График регулирования температуры котельных №4, 8, 9, 13.

| Т н/в | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т п/в | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| То/в | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 |
| Т н/в | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 |
| Т п/в | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| То/в | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 | 62 | 62 |
| Т н/в | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 |
| Т п/в | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| То/в | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Т н/в | -47 | -48 | -49 | -50 | -51 | -52 | -53 | -54 | -55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т п/в | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| То/в | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.3.6.2. График регулирования температуры ЦОК.

| Т н/в | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т п/в | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Т о/в | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Т н/в | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 |
| Т п/в | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 61 |
| Т о/в | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Т н/в | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 |
| Т п/в | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 |
| Т о/в | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Т н/в | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 | -50 | -51 |
| Т п/в | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Т о/в | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |

Рисунок 1.3.6.3. График регулирования температуры электрокотельной 1 микрорайона.

| Т н/в | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т п/в | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Т о/в | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Т н/в | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 |
| Т п/в | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| Т о/в | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 |
| Т н/в | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 |
| Т п/в | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 |
| Т о/в | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 |
| Т н/в | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 | -50 | -51 |
| Т п/в | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| Т о/в | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 |

Рисунок 1.3.6.4. График регулирования температуры электрокотельной №6.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 70/60°С для котельных №4, 8, 9, 13, 85/660С для ЦОК и 81/620С для электрокотельных. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений равна 20 °С. Расчетная максимальная температура наружного воздуха для отопления равна минус 51 °С:

Согласно предоставленным отчетам время работы котельных в отопительный период составляет – 285 суток.

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Гидравлические расчеты выполнены для существующей системы теплоснабжения г. Игарка Красноярского края.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельных в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5218:

1) Котельная №4.

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Таблица 1.3.8.1.

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной №4

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,505 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,505 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 50,5 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 50,5 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 50,5 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 45 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 35 |
| Располагаемый напор | М | 10 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 70 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 60 |

2)  Котельная№ 8.

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Таблица 1.3.8.2.

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной №8.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,460 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,460 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 46 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 46 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 46 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 45 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 35 |
| Располагаемый напор | М | 10 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 70 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 60 |

3)  Котельная №9.

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Таблица Рисунок 1.3.8.3.

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной №9.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,357 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,357 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 35,7 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 35,7 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 35,7 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 45 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 35 |
| Располагаемый напор | М | 10 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 70 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 60 |

4) Котельная №13.

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Таблица 1.3.8.4.

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной №13.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,220 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,220 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 22,04 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 22,04 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 22,04 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 45 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 35 |
| Располагаемый напор | М | 10 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 70 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 60 |

5)  ЦОК.

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Таблица 1.3.8.5.

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от ЦОК.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 7,054 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 6,979 |
| Расход тепла на систему ГВС | Гкал/ч | 0,075 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 358,308 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 358,308 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 355,065 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 84,848 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 34,848 |
| Располагаемый напор | М | 50 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 85 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 65,312 |

6) Электрокотельная 1 микрорайона.

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Таблица 1.3.8.6.

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от электрокотельной 1 микрорайона.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,993 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,775 |
| Расход тепла на систему ГВС | Гкал/ч | 0,218 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 41,217 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 37,534 |
| Суммарный расход на подпитку | т/ч | 3,683 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 40,777 |
| Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) | т/ч | 3,683 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 80 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 40 |
| Располагаемый напор | М | 40 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 8 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 62,008 |

7) Электрокотельная №6.

Для существующей системы теплоснабжения гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Таблица 1.3.8.7.

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от электрокотельной №6.

| Показатели | Ед. Изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0,315 |
| Расход тепла на систему отопления | Гкал/ч | 0,315 |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | т/ч | 49,833 |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | т/ч | 49,833 |
| Суммарный расход на систему отопления | т/ч | 49,833 |
| Давление в подающем трубопроводе | М | 50 |
| Давление в обратном трубопроводе | М | 40 |
| Располагаемый напор | М | 10 |
| Температура в подающем трубопроводе | 0С | 81 |
| Температура в обратном трубопроводе | 0С | 74,689 |

1.3.9 Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Статистика отказов тепловых сетей на котельных г. Игарка Красноярского края представлена в таблицах ниже.

Таблица 1.3.9.1.

Повреждения на тепловых сетях за последние 5 лет на котельной №4.

| № п/п | Участок тепловой сети | Количество потребите-лей попав-ших под отключение | Дата повреждения | Время, затраченное на устранение повреждения, ч | Характер повреждения | Причина повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РУ 4 – д.№23 | Ул. Игарская д. 23 | 25.05.2010 | С 08-00 до 12-00 ( 4 часа ) | Порыв в трубы отопления Ф 79 мм на вводе в дом | Проржавела труба |
| 2 | Выход из котельной | Все дома | 19.03.2011 | С 17-30 до 20-00 ( 2 часа 30 минут ) | Порыв в трубы отопления Ф 219 мм | Проржавела труба |
| 3 | РУ 4 | Ул. Игарская д. 13Б,17,19,23 | 27.01.2013 | С 10-50 до 13-00 ( 2 часа ) | Порвало задвижку на трассе отопления | Износ задвижки |
| 4 | Ввод в дом | Ул. Игарская д. 18 | 22.02.2013 | С 09-55 до 12-05 ( 1 час 15 минут ) | Запали щечки в задвижке на вводе в дом | Износ задвижки |

Таблица 1.3.9.2.

Повреждения на тепловых сетях за последние 5 лет на котельной №8.

| № п/п | Участок тепловой сети | Количество потребите-лей попав-ших под отключение | Дата повреждения | Время, затраченное на устранение повреждения, ч | Характер повреждения | Причина повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РУ 4 – д.№23 | Ул. Игарская д. 23 | 25.05.2010 | С 08-00 до 12-00 ( 4 часа ) | Порыв в трубы отопления Ф 79 мм на вводе в дом | Проржавела труба |
| 2 | Выход из котельной | Все дома | 19.03.2011. | С 17-30 до 20-00 ( 2 часа 30 минут ) | Порыв в трубы отопления Ф 219 мм | Проржавела труба |
| 3 | РУ 4 | Ул. Игарская д. 13Б,17,19,23 | 27.01.2013 | С 10-50 до 13-00 ( 2 часа ) | Порвало задвижку на трассе отопления | Износ задвижки |
| 4 | Ввод в дом | Ул. Игарская д. 18 | 22.02.2013 | С 09-55 до 12-05 ( 1 час 15 минут ) | Запали щечки в задвижке на вводе в дом | Износ задвижки |
| 5 | РУ 5 – РУ 11 | Ул. Лаврова д. 29, К. Маркса 28 | 08.01.2010 | С 09-00 до 14-00 ( 5 часов ) | Порыв в трубы отопления Ф 79 мм на вводе в дом | Проржавела труба |
| 6 | Ввод в дом | Ул. Лаврова д. 31Б | 06.02.2010. | С 11-00 до 15-00 ( 4 часа ) | Порыв в трубы на трассе отопления Ф 100 мм | Проржавела труба |
| 7 | РУ 4 – д.№3 | Ул. Морская д. 3 | 19.11.2010 | С 21-00 до 24-00 ( 3 часа ) | Порыв в трубы отопления Ф 79 мм на вводе в дом | Проржавела труба |

Таблица 1.3.9.3.

Повреждения на тепловых сетях за последние 5 лет на котельной №9.

| № п/п | Участок тепловой сети | Количество потребите-лей попав-ших под отключение | Дата повреждения | Время, затраченное на устранение повреждения, ч | Характер повреждения | Причина повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РУ 6 | Ул. К. Маркса д. 18,20. Гагарина 1,3,7,9 | 18.02.2011 | С 11-00 до 12-00 ( 1 час ) | Течь трубы отопления Ф 219 мм | Проржавела труба |
| 2 | РУ 1 | Ул. Гагарина Папанина | 20.02.2011 | С 12-00 до 12-30 ( 30 минут ) | Течь трубы отопления Ф 219 мм | Проржавела труба |
| 3 | РУ 3 – д.№25 | Ул. Папанина д. 25,27 | 07.04.2011 | С 10-30 до 12-00 ( 1 час 30 минут ) | Течь трубы отопления Ф 159 мм | Проржавела труба |
| 4 | Ввод в дом | Ул. К. Маркса 10 | 08-09.05.2012 | С 21-00 до 02-00 ( 5 часов ) | Замена задвижки на дом | Порвало задвижку |
| 5 | РУ 3 – РУ 1 | Ул. К. Маркса д. 18,20. Гагарина 1,3,7,9 | 12-13.05.2012 | С 23-00 до 04-00 ( 5 часов ) | Течь трубы отопления Ф 159 мм | Проржавела труба |
| 6 | РУ 2 | Ул. Гагарина 2,4,6,10 | 05.01.2014 | С 00-10 до 01-00 ( 50 минут ) | Течь трубы отопления Ф 159 мм | Проржавела труба |

Таблица 1.3.9.4.

Повреждения на тепловых сетях за последние 5 лет на котельной №13.

| № п/п | Участок тепловой сети | Количество потребите-лей попав-ших под отключение | Дата повреждения | Время, затраченное на устранение повреждения, ч | Характер повреждения | Причина повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РУ 5 | Ул. Энтузиастов д. 85 | 03.01.2013 | С 05-40 до 10-10 ( 4 часа 35 минут ) | Течь трубы отопления Ф 219 мм | Проржавела труба |

Таблица 1.3.9.5.

Повреждения на тепловых сетях за последние 5 лет на ЦОК.

| № п/п | Участок тепловой сети | Количество потребите-лей попав-ших под отключение | Дата повреждения | Время, затраченное на устранение повреждения, ч | Характер повреждения | Причина повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-4 – д.№29 | 1мкрн. д. 29 | 21.05.2010 | С 16-20 до 17-20 ( 5 часов ) | Свищ на трассе отопления Ф 100 мм | Проржавела труба |
| 2 | ТК-4 – д.№29 | 1мкрн. д. 29,30 | 01.02.2011 | С 18-30 до 23-30 ( 1 час ) | Течь на перемычке отопления Ф 100 мм | Проржавела труба |
| 3 | ТК-2г - ЦДТ | 2 мкрн. д. 4,5, д/с Кристаллик, ЦДТ | 02.02.2011 | С 13-30 до 16-00 ( 2 часа 30 минут ) | Течь на трассе отопления Ф 159 мм | Проржавела труба |
| 4 | ТК-1 – ТК-5 | 1мкрн. д. 21,23,25, 29,30 и 2 мкрн. д.1,2,3,4,5,7,10, д/с Кристаллик, ЦДТ | 19-20.04.2011 | С 18-30 до 01-00 (6 часов 30 минут ) | Течь на трассе отопления в 3-х местах | Проржавела труба |
| 5 | ТК-3а – д.№3 | 2 мкрн. д. 3, банк Енисей | 03.02.2012 | С 14-20 до 15-40 ( 1 час 20 минут ) | Течь в элеваторе, порыв трассы отопления | Проржавела труба |
| 6 | ТК-2г – д.№5 | 2 мкрн. д. 5 | 12.03.2012 | С 14-20 до 15-40 (25 минут) | Порыв трассы отопления Ф 79 мм | Проржавела труба |
| 7 | ТК-4 | Весь 2-ой мкрн. | 02.09.2012 | С 21-15 до 22-40 (1 час 25 минут) | Течь из под фланцев на задвижке отопления д 10 | Выдавило резиновые прокладки |
| 8 | ТК-4 – д.№29 | 1мкрн. д. 29,30 | 23.01.2013 | С 17-30 до 17-30 (30 минут) | Течь сальника на задвижке отопления Ф 150 мм | Набивка сальника |
| 9 | ТК-3 – ТК-3б | 1мкрн. д. 23,25,26,27 д/с Сказка | 22.03.2013 | С 05-05 до 08-15 ( 3 часа 10 минут) | Порыв трассы отопления | Проржавела труба |
| 10 | ТК-4г – д.№5 | 2-ой мкрн. д. 5 | 10.04.2013 | С 13-40 до 17-40 ( 4 часа ) | Порыв трассы отопления Ф 150 мм | Проржавела труба |
| 11 | ТК-3б д.с. «Сказка» | 1мкрн. д. 23,25,26,27 д/с Сказка | 01.09.2013 | С 16-40 до 19-10 ( 2 часа 30 минут) | Выдавило прокладки на задвижке | Износ резины |
| 12 | ТК-1 – ТК-2 | 1,2,5 мкрн | 26.09.2013 | С 09-40 до 13-00 ( 3 часа 20 минут) | Порвало задвижку на трассе отопления | Износ задвижки |
| 13 | ТК-4 – ТК-4а | 2-ой мкрн. д 7,7а, 10,ФОК | 02.03.2014 | С 11-15 до 13-30 ( 2 часа 15 минут ) | А вводе в д. 10 порвало трубу Ф 273 мм | Проржавела труба |
| 14 | ТК-4в – д.№7 | 2-ой мкрн. д 7 | 10.03.2014 | С 16-25 до 18-40 ( 2 часа 15 минут ) | А вводе в д. 70 порвало трубу Ф 159 мм | Проржавела труба |
| 15 | ТК-2а – д.№3 | 2-ой мкрн. д 3 | 14.06.2014 | С 00-10 до 12-40 ( 2 часа 30 минут ) | В галерее порыв трубы отопления Ф 159 мм | Проржавела труба |

Таблица 1.3.9.6.

Повреждения на тепловых сетях за последние 5 лет на электрокотельной 1 микрорайона.

| № п/п | Участок тепловой сети | Количество потребите-лей попав-ших под отключение | Дата повреждения | Время, затраченное на устранение повреждения, ч | Характер повреждения | Причина повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК5а – д.№5 | 1мкрн. д. 5 | 18.03.2010 | С 00-40 до 01-20 (40 минут) | Течь в трубе отопления Ф 100 мм | Проржавела труба |
| 2 | ТК-5в - д.№31 | 1мкрн. мэрия, ПУ-22, ДШИ | 02.09.2010 | С 00-00 до 11-45 ( 11 часов 45 минут) | Порыв трубы отопления в колекторе Ф 80 мм | Проржавела труба |
| 3 | ТК-5в - д.№31 | 1мкрн. мэрия | 26.11.2010 | С 00-00 до 03-00 ( 3 часа ) | Свищ в коллекторе на трассе отопления Ф 80 мм | Проржавела труба |
| 4 | ТК-5в – ПУ №22 | 1мкрн. мэрия, ПТУ-22, ДШИ | 12.01.2012 | С 10-45 до 12-15 (1 час 30 минут) | Порыв трубы отопления в колекторе Ф 80 мм | Проржавела труба |
| 5 | ТК-5а | 1мкрн. д. 1 | 12.03.2012 | С 01-45 до 04-00 (2 часа 15 минут) | Выдавило прокладки на задвижке Ф 200 мм. | Износ резины |
| 6 | ТК-5в - д.№31 | 1мкрн. мэрия | 08.01.2013 | С 15-00 до 18-45 ( 3 часа 45 минут ) | Течь в трассе отопления Ф 159 мм по шву | Проржавела труба |
| 7 | ТК-5а - д.№3 | 1мкрн. д. 3 | 23.01.2013 | С 18-55 до 23-15 ( 6 часов 20 минут) | Течь в трубе отопления Ф 59 мм по шву | Проржавела труба |
| 8 | ТК-5в – ПУ №22 | 1мкрн. мэрия, ПТУ-22, ДШИ | 22.05.2013 | С 22-25 до 03-40 ( 4 часа 15 минут ) | Течь в элеваторе в трубе отопления Ф 76 мм по шву | Проржавела труба |
| 9 | ТК-5а - д.№33 | 1мкрн. д. 33 | 28.11.2013 | С 18-55 до 23-15 ( 6 часов 20 минут) | Свищ в подвале на трассе отопления Ф100 мм | Проржавела труба |
| 10 | ТК-5в - д.№31 | 1мкрн. д. 1,2,3,4,5.6.7 мэрии, ДШИ, ПТУ-22 | 09.12.2013 | С 09-00 до 11-45 ( 2 часа 45 минут ) | Порыв в трубе отопления Ф 159 мм на вводе в эл/кот | Проржавела труба |

1.3.10 Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Информация по аварийно-восстановительным работам на тепловых сетях представлена в таблицах 1.3.9.1-1.3.9.6.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС.

- Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

- Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

- Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.

- Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.

- Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке». При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94, Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

- потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Нормы тепловых потерь представлены в таблицах ниже.

НОРМЫ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА) ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД

С 1959 Г. ПО 1989 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

- Таблица 1.3.13.1.

Нормы тепловых потерь трубопроводов внутри помещений с расчетной температурой воздуха t  = +21 °C

| Условный диаметр, мм | Температура теплоносителя, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|  | Тепловые потери, ккал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 12 13 14 15 16 22 27 31 35 38 42 45 50 53 60 66 82 95 110 | 20 22 23 26 27 34 40 45 50 52 59 65 70 75 83 90 110 125 145 | 28 31 32 37 39 45 53 60 66 70 78 85 92 98 109 120 140 160 180 | 35 40 43 49 52 57 65 72 80 85 95 104 112 120 133 145 170 190 220 | 43 49 53 58 62 68 76 84 93 100 111 122 131 140 155 170 195 220 250 | 58 65 70 78 82 90 101 112 124 132 146 160 175 190 205 220 253 280 315 | 74 84 90 99 105 113 126 140 153 165 183 200 218 235 253 270 310 340 380 | 90 102 108 120 126 137 152 166 182 196 218 240 260 280 303 325 370 405 445 | 105 119 127 141 149 160 176 192 212 227 253 278 300 322 349 375 425 470 515 | 120 136 145 162 170 182 201 220 242 260 289 317 344 370 400 430 485 530 580 | 136 154 165 183 193 205 226 247 273 290 323 355 385 415 448 480 540 590 645 |

НОРМЫ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА) ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД

С 1990 Г. ПО 1997 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

- Таблица 1.3.13.2.

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяной тепловой сети при бесканальной прокладке.

| Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно |  |  |  | продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |  |  |
|  | Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | Подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Температура теплоносителя, °C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 |
| 25 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 31 38 43 44 47 52 59 66 71 78 87 93 100 106 120 134 145 | 23 29 33 34 36 40 45 51 54 59 65 69 74 78 89 96 105 | 41 52 58 59 64 70 78 87 95 105 114 120 130 140 160 175 194 | 22 28 31 32 34 38 42 46 51 55 59 63 67 71 81 86 94 | 28 34 39 40 42 46 52 57 62 68 74 78 83 90 101 108 120 | 22 27 29 30 33 35 40 43 47 51 56 58 62 67 75 80 88 | 38 46 52 52 56 62 69 77 83 90 97 104 111 119 134 146 160 | 21 25 28 29 30 34 37 41 44 48 52 54 58 62 69 74 80 |

- Таблица 1.3.13.3.

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в непроходных каналах.

| Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно |  |  |  |  |  | продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Температура теплоносителя, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 25 30 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 15 16 18 19 23 25 28 29 33 41 46 53 58 65 66 76 84 92 112 | 10 11 12 13 16 17 19 20 22 27 30 34 38 40 42 46 50 54 62 | 22 23 25 28 33 35 40 42 46 57 65 75 80 94 96 108 120 140 156 | 9 10 11 12 14 15 16 17 19 22 25 28 29 32 34 37 39 40 41 | 27 28 31 34 40 44 49 52 56 71 80 89 101 106 116 144 147 159 183 | 9 9 10 11 12 13 15 15 16 20 22 24 25 26 28 28 30 33 36 | 14 15 15 17 20 22 24 27 28 34 39 43 47 50 58 58 68 77 86 | 9 10 11 12 14 15 16 18 19 23 26 28 32 33 37 38 43 47 52 | 20 21 22 24 29 31 35 36 38 46 55 60 65 71 80 84 94 108 120 | 9 9 10 11 13 14 15 15 16 19 22 24 26 28 31 33 35 37 39 | 24 26 28 30 34 38 41 43 47 58 66 72 81 87 92 101 114 130 140 | 8 9 9 10 11 12 13 14 15 18 20 22 22 24 25 28 29 32 34 |

НОРМЫ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА) ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД

С 1998 Г. ПО 2003 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

- Таблица 1.3.13.4.

Нормы тепловых потерь трубопроводов, проложенных в непроходных каналах и бесканально.

| Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно |  |  |  |  |  | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Температура теплоносителя, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 25 30 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 13 14 15 16 20 22 24 25 28 35 40 46 50 56 60 65 71 78 91 | 9 9 10 11 14 15 16 17 20 22 26 29 32 34 36 40 42 46 52 | 19 20 22 24 28 30 34 36 40 47 56 64 68 75 82 92 102 120 129 | 9 9 10 11 12 13 14 15 16 19 22 23 25 28 28 31 33 35 39 | 22 24 27 29 34 37 41 45 47 61 68 76 84 90 99 112 125 135 156 | 9 9 9 10 11 12 14 15 16 17 18 21 22 22 23 24 26 28 31 | 12 13 14 15 17 18 21 22 23 28 33 37 40 43 46 50 58 65 73 | 8 9 9 10 11 12 14 15 16 20 22 24 27 28 31 32 36 40 44 | 17 17 19 21 25 27 30 33 36 42 46 52 55 60 68 72 80 92 102 | 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 24 27 28 30 32 33 | 21 22 23 26 29 32 35 37 40 50 57 61 69 74 78 86 96 110 120 | 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 27 27 29 |

НОРМЫ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА) ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД С 2004 г.

- Таблица 1.3.13.4.

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей

при канальной прокладке.

| Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно |  |  | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |  |
|  | Температура теплоносителя, °C |  |  |  |  |  |
|  | 65/50 | 90/50 | 110/50 | 65/50 | 90/50 | 110/50 |
| 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 18 21 22 25 28 30 34 38 42 52 61 70 77 84 92 101 115 130 144 | 22 25 27 29 34 36 40 46 51 61 71 81 90 99 108 118 134 151 168 | 27 28 30 34 39 41 46 52 57 70 81 90 101 110 120 131 150 167 186 | 16 18 19 22 25 27 29 34 36 45 52 58 65 70 77 83 95 106 118 | 21 22 24 26 30 32 34 40 43 52 61 68 76 83 89 97 111 124 138 | 24 26 28 30 34 37 40 45 49 60 69 77 85 93 101 109 125 138 152 |

- Таблица 1.3.13.5.

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей,

проложенных бесканально.

| Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно |  |  | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год |  |  |
|  | Температура теплоносителя, °C |  |  |  |  |  |
|  | 65/50 | 90/50 | 110/50 | 65/50 | 90/50 | 110/50 |
| 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 26 28 30 34 40 44 49 56 64 80 95 108 120 134 148 163 188 212 239 | 30 33 35 40 47 52 58 65 74 92 108 124 139 152 169 184 214 249 268 | 34 37 40 46 52 57 64 72 81 101 119 135 152 167 183 200 231 260 293 | 23 25 27 30 35 39 42 48 54 66 79 90 101 112 122 134 154 173 194 | 28 30 32 35 42 45 50 57 63 80 91 104 116 127 139 151 176 197 221 | 31 34 36 40 46 51 57 63 71 86 101 114 127 140 152 167 192 214 240 |

1.3.14 Оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Выполнить оценку тепловых потерь в тепловых сетях не представляется возможным ввиду отсутствия данных.

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Теплопотребляющие системы присоединяют к сетям в тепловых пунктах, используя две схемы:

- зависимую, когда вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов;

- независимую, когда вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

Существует несколько принципиальных схем присоединения систем отопления к водяной тепловой сети.

Зависимое (непосредственное) присоединение системы отопления без смешения. По данной схеме присоединяют системы водяного отопления зданий, в которых температура поверхности отопительных приборов не ограничена и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. При этой схеме используют наиболее простое и дешевое оборудование теплового пункта. Кроме того, благодаря максимальному использованию температурного перепада сетевой воды в отопительных приборах снижается расход воды на тепловом пункте и сокращается стоимость тепловой сети за счет уменьшения диаметров теплопроводов. Однако в этой схеме давление сетевой воды передается на отопительные приборы. Данная схема приемлема, если давление в сети не превышает допустимого давления отопительных приборов по механической прочности (0,6—0,9 МПа для чугунных радиаторов и 1,0 МПа для стальных конвекторов).

Рисунок 1.3.16.1. Виды присоединения потребителей к тепловой сети.

T1, Т2 — подающая и обратная линии тепловой сети; 1 — теплофикационный подогреватель; 2 — пиковый котел; 3 — воздушный кран; 4 — расширительный бак; 5 - отопительный прибор; 6 — насос; 7- водоподогреватель; 8 — регулятор расхода; 9 — элеватор; 10 — сетевой насос; 11 — регулятор подпитки; 12 — подпиточный насос.

Непосредственное присоединение с водоструйным элеватором для подмешивания охлажденной воды применяется для жилых и общественных зданий до 12 этажей. Данная схема основана на использовании элеватора, который не требует постоянного обслуживания. Сетевая вода из подающего теплопровода поступает после регулятора расхода 8 через патрубок в элеватор 9, куда через перемычку подсасывается часть охлажденной воды, возвращающейся из системы отопления в обратный теплопровод сети. Смешанная вода требуемой температуры подается элеватором в систему отопления. Для нормальной работы элеватора требуется разность давлений в подающем и обратном трубопроводах 0,08-0,15 МПа. Недостатком схемы подключения является прекращение независимой циркуляции воды от тепловой сети в системе отопления и замораживание ее при аварийном отключении от тепловой сети.

Зависимое присоединение при совместной установке элеватора и насоса на перемычке для подмешивания охлажденной воды применяется для жилых и общественных зданий до 12 этажей. Такое присоединение позволяет надежно осуществлять циркуляцию воды в системе отопления при аварийном отключении от тепловой сети. Однако при этой схеме появляются затраты на насос и дополнительный расход электроэнергии на его привод, а также шум.

Зависимое присоединение с установкой насоса на перемычке для подмешивания охлажденной воды применяется вместо элеваторной схемы, а также в тех случаях, когда разность давлений в подающем и обратном трубопроводах недостаточна для работы элеватора (менее 0,08—0,15 МПа).

Присоединение по независимой схеме с помощью теплообменного аппарата. При данной схеме давление в местной системе отопления не зависит от давления в тепловой сети, поэтому схема применяется при необходимости гидравлически изолировать местную систему отопления от тепловой сети, а также в связи с увеличением тепловой нагрузки, радиуса действия тепловых сетей, строительством зданий выше 12 этажей, для которых давления воды в сетях недостаточно. Независимая схема наиболее приемлема для заполнения отопительных приборов в верхних этажах. При этом местная система отопления оборудуется расширительным баком, создающим собственное независимое от тепловой сети гидростатическое давление.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя не представляется возможным ввиду отсутствия данных.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Данные по работе диспетчерских служб отсутствуют.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Автоматизация центральных тепловых пунктов и насосных станций отсутствует.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии.

На территории г. Игарка расположено 7 источников централизованного теплоснабжения.

Зона действия котельных и схема присоединенных к ним тепловых сетей представлены на рисунке 1.1.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

1.5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

За расчетный элемент территориального деления принята зона действия одного источника теплоснабжения (одной котельной).

В таблице 1.5.1.1 – 1.5.1.6. приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельным. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления составляет минус 51 ˚С.

- Таблица 1.5.1.1.

Потребление тепловой энергии абонентами котельной №4.

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гараж | 0,01 | -- | -- |
| 2 | ул.Горького, 18а | 0,017 | -- | -- |
| 3 | ул.Горького, 18 | 0,017 | -- | -- |
| 4 | ул.Игарская, 23 | 0,017 | -- | -- |
| 5 | ул.Игарская, 25 | 0,016 | -- | -- |
| 6 | ул.Игарская, 27 | 0,016 | -- | -- |
| 7 | ул.Игарская, 29 | 0,017 | -- | -- |
| 8 | ул.Игарская, 28 | 0,017 | -- | -- |
| 9 | ул.Игарская, 26 | 0,016 | -- | -- |
| 10 | ул. Орджоникидзе, 5 | 0,051 | -- | -- |
| 11 | ул.Горького, 33 | 0,026 | -- | -- |
| 12 | ул.Игарская, 34 | 0,02 | -- | -- |
| 13 | ул.Игарская, 18 | 0,032 | -- | -- |
| 14 | ул.Игарская, 17 | 0,017 | -- | -- |
| 15 | ул.Игарская, 19 | 0,017 | -- | -- |
| 16 | ул.Горького, 24 | 0,022 | -- | -- |
| 17 | ул.Горького, 39 | 0,034 | -- | -- |
| 18 | ул.Горького, 22 | 0,022 | -- | -- |
| 19 | ул.Горького, 41 | 0,045 | -- | -- |
| 20 | ул.Игарская, 13б | 0,05 | -- | -- |
| 21 | ул.Горького, 35 | 0,026 | -- | -- |
| Итого: |  | 4,807 | -- | --- |

- Таблица 1.5.1.2.

Потребление тепловой энергии абонентами котельной №8

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Лаврова, 40а | 0,007 | -- | -- |
| 2 | ул.Лаврова, 40 | 0,007 | -- | -- |
| 3 | ул.Строителей, 3 | 0,02 | -- | -- |
| 4 | ул.Таёжная, 9 | 0,021 | -- | -- |
| 5 | ул.Таёжная, 10 | 0,021 | -- | -- |
| 6 | ул.Таёжная, 4 | 0,011 | -- | -- |
| 7 | ул.Чернявского, 7 | 0,011 | -- | -- |
| 8 | ул.Лаврова, 24 | 0,021 | -- | -- |
| 9 | ул.Лаврова, 30 | 0,021 | -- | -- |
| 10 | ул.Лаврова, 28 | 0,021 | -- | -- |
| 11 | ул.Лаврова, 33 | 0,021 | -- | -- |
| 12 | ул.Карла Маркса, 19а | 0,049 | -- | -- |
| 13 | ул.Чернявского, 9 | 0,021 | -- | -- |
| 14 | ул.Чернявского, 10 | 0,009 | -- | -- |
| 15 | ул.Морская, 3 | 0,021 | -- | -- |
| 16 | ул.Чернявского, 12 | 0,013 | -- | -- |
| 17 | ул.Лаврова, 12 | 0,017 | -- | -- |
| 18 | ул.Лаврова, 14 | 0,016 | -- | -- |
| 19 | ул.Морская, 1 | 0,013 | -- | -- |
| 20 | ул. Чернявского, 4 | 0,021 | -- | -- |
| 21 | ул.Лаврова, 27а | 0,033 | -- | -- |
| 22 | ул.Лаврова, 29 | 0,022 | -- | -- |
| 23 | ул.Лаврова, 31б | 0,022 | -- | -- |
| 24 | ул.Карла Маркса, 30 | 0,021 | -- | -- |
| Итого: |  | 0,46 | -- | -- |

- Таблица 1.5.1.3.

Потребление тепловой энергии абонентами котельной №9.

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Гагарина, 7 | 0,017 | -- | -- |
| 2 | ул.Гагарина, 9 | 0,017 | -- | -- |
| 3 | ул.Гагарина, 12 | 0,017 | -- | -- |
| 4 | ул.Гагарина, 8 | 0,017 | -- | -- |
| 5 | ул.Гагарина, 6 | 0,017 | -- | -- |
| 6 | ул.Гагарина, 4 | 0,017 | -- | -- |
| 7 | ул.Гагарина, 2 | 0,017 | -- | -- |
| 8 | ул.Папанина, 23а | 0,017 | -- | -- |
| 9 | ул.Карла Маркса, 12 | 0,017 | -- | -- |
| 10 | ул.Карла Маркса, 10 | 0,018 | -- | -- |
| 11 | ул.Папанина, 17 | 0,017 | -- | -- |
| 12 | ул.Папанина, 19 | 0,017 | -- | -- |
| 13 | ул.Папанина, 21 | 0,018 | -- | -- |
| 14 | ул.Папанина, 27 | 0,017 | -- | -- |
| 15 | ул.Горького, 8 | 0,025 | -- | -- |
| 16 | ул.Папанина, 4в | 0,03 | -- | -- |
| 17 | ул.Гагарина, 1 | 0,017 | -- | -- |
| 18 | ул.Гагарина, 3 | 0,017 | -- | -- |
| 19 | ул.Карла Маркса, 18 | 0,014 | -- | -- |
| 20 | ул.Карла Маркса, 20 | 0,014 | -- | -- |
| Итого: |  | 0,357 | -- | -- |

- Таблица 1.5.1.4.

Потребление тепловой энергии абонентами котельной №13

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Птичник | 0,026 | -- | -- |
| 2 | Скотный двор | 0,026 | -- | -- |
| 3 | ДЭС | 0,004 | -- | -- |
| 4 | ул.Набережная, 27 (1) | 0,017 | -- | -- |
| 5 | ул.Набережная, 29а | 0,017 | -- | -- |
| 6 | ул.Набережная, 31 | 0,017 | -- | -- |
| 7 | ул.Центральная, 10 | 0,005 | -- | -- |
| 8 | ул.Набережная, 27 (2) | 0,017 | -- | -- |
| 9 | ул.Набережная, 29 | 0,002 | -- | -- |
| 10 | ул.Набережная, 28 | 0,0004 | -- | -- |
| 11 | Хоз. здание | 0,002 | -- | -- |
| 12 | Энергопром | 0,004 | -- | -- |
| 13 | ул.Центральная, 12 | 0,005 | -- | -- |
| 14 | ул.Энтузиастов, 86 | 0,005 | -- | -- |
| 15 | ул.Светлая, 30 | 0,005 | -- | -- |
| 16 | ул.Светлая, 30а | 0,005 | -- | -- |
| 17 | ул.Центральная, 4а | 0,019 | -- | -- |
| 18 | ул.Центральная, 8 | 0,005 | -- | -- |
| 19 | ул.Центральная, 2а | 0,017 | -- | -- |
| 20 | ул.Центральная, 1а | 0,01 | -- | -- |
| 21 | ул.Центральная, 2 | 0,01 | -- | -- |
| 22 | Гараж | 0,002 | -- | -- |
| Итого: |  | 0,2204 | -- | -- |

Таблица 1.5.1.5.

Потребление тепловой энергии абонентами ЦОК и электрокотельной 1 микрорайона.

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Геологов, д. 4 | 0,104 | --- | 0,001 |
| 2 | ул. Геологов, д. 3б | 0,037 | --- | 0,0023 |
| 3 | 2-й микрорайон, д.20 | 0,069 | --- | 0,0053 |
| 4 | 2-й микрорайон, д.5 | 0,379 | --- | 0,0078 |
| 5 | ул. Карла Маркса, д. 60 | 0,002 | --- | --- |
| 6 | 2-й микрорайон, д.16 | 0,079 | --- | 0,0015 |
| 7 | 2-й микрорайон, д.22 (ЦСОПГиИ) | 0,043 | --- | 0,0002 |
| 8 | 2-й микрорайон, д.2 | 0,152 | --- | 0,0029 |
| 9 | 2-й микрорайон, д.1 | 0,252 | --- | --- |
| 10 | 2-й микрорайон, д.3а | 0,033 | --- | --- |
| 11 | 2-й микрорайон, д.10а | 0,265 | --- | 0,0165 |
| 12 | 2-й микрорайон, д.15 | 0,145 | --- | 0,0028 |
| 13 | 2-й микрорайон, д.10 | 0,437 | --- | 0,0084 |
| 14 | 2-й микрорайон, д.12 ДЮСШ | 0,162 | --- | 0,0168 |
| 15 | 2-й микрорайон, д.8 (полиция) | 0,163 | --- | 0,001 |
| 16 | 1-й микрорайон, д.33 | 0,143 | --- | 0,0026 |
| 17 | 1-й микрорайон, д.1 | 0,179 | --- | 0,0041 |
| 18 | 1-й микрорайон, д.7 | 0,225 | --- | 0,005 |
| 19 | 1-й микрорайон, д.7а | 0,055 | --- | 0,006 |
| 20 | 1-й микрорайон, д.6 | 0,167 | --- | 0,0037 |
| 21 | ул.К.Маркса, 47 | 0,005 | --- | 0,00016 |
| 22 | 1-й микрорайон, д.18 | 0,3 | --- | 0,006 |
| 23 | 1-й микрорайон, д.20 | 0,098 | --- | 0,0099 |
| 24 | 1-й микрорайон, д.25 | 0,225 | --- | 0,0054 |
| 25 | 1-й микрорайон, д.31 | 0,063 | --- | 0 |
| 26 | 1-й микрорайон, д.2 | 0,139 | --- | 0,0033 |
| 27 | 1-й микрорайон, д.4 | 0,177 | --- | 0,0037 |
| 28 | 1-й микрорайон, д.3 | 0,141 | --- | 0,0033 |
| 29 | 1-й микрорайон, д.5 | 0,177 | --- | 0,0038 |
| 30 | 1-й микрорайон, д.30 | 0,142 | --- | 0,0021 |
| 31 | ул. Геологов, д. 2 | 0,064 | --- | 0,0002 |
| 32 | 1-й микрорайон, д.15 | 0,087 | --- | 0,001 |
| 33 | 1-й микрорайон, д.17а | 0,011 | --- | 0,001 |
| 34 | ул.Барбащова, д.11 | 0,049 | --- | 0,0009 |
| 35 | 1-й микрорайон, д.22 (ДШИ) | 0,246 | --- | 0,007 |
| 36 | 1-й микрорайон, д.19 | 0,122 | --- | --- |
| 37 | 1-й микрорайон, д.29 | 0,181 | --- | 0,0039 |
| 38 | 2-й микрорайон, д.3 | 0,569 | --- | 0,0112 |
| 39 | 1-й микрорайон, д.13 | 0,008 | --- | 0,0001 |
| 40 | 1-й микрорайон, д.10 | 0,014 | --- | 0,0002 |
| 41 | 1-й микрорайон, д.9 | 0,017 | --- | 0,0001 |
| 42 | 1-й микрорайон, д.8 | 0,013 | --- | 0,0002 |
| 43 | ул. Барбащова, д. 2 | 0,049 | --- | 0,0009 |
| 44 | ул.Барбащова, д.18 | 0,033 | --- | 0,0007 |
| 45 | 1-й микрорайон, д.17 | 0,013 | --- | 0,008 |
| 46 | ул. Геологов, д. 1 | 0,018 | --- | --- |
| 47 | 2-й микрорайон, д.7 | 0,242 | --- | 0,0044 |
| 48 | 1-й микрорайон, д.27 | 0,118 | --- | 0,0027 |
| 49 | 1-й микрорайон, д.21 | 0,305 | --- | 0,0067 |
| 50 | 1-й микрорайон, д.23 | 0,14 | --- | --- |
| 51 | 1-й микрорайон, д.12 | 0,029 | --- | 0,0002 |
| 52 | 1-й микрорайон, д.11 | 0,011 | --- | 0,0002 |
| 53 | 1-й микрорайон, д.8а | 0,037 | --- | 0,0002 |
| 54 | 1-й микрорайон, д.26 | 0,019 | --- | 0,0004 |
| 55 | 2-й микрорайон, д.4 | 0,41 | 0 | 0,0074 |
| 56 | 2-й микрорайон, д.4а | 0,043 | 0 | 0,0008 |
| 57 | Гидрографическое предприятие | 0,115 | 0 | 0,0002 |
| Итого: |  | 7,521 | 0 | 0,18416 |

Таблица 1.5.1.6.

Потребление тепловой энергии абонентами электрокотельной №6.

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.К.Маркса, д. 48 | 0,003 | -- | -- |
| 2 | ул.Карла Маркса, 31 | 0,013 | -- | -- |
| 3 | ул.Карла Маркса, 56 Псих. отд | 0,023 | -- | -- |
| 4 | ул.Карла Маркса, 56 Кухня | 0,023 | -- | -- |
| 5 | ул.Карла Маркса, 56 Морг | 0,004 | -- | -- |
| 6 | ул.Карла Маркса, 56 Глав корп | 0,101 |  |  |
| 7 | ул.Карла Маркса, 56 Слесарка | 0,007 |  |  |
| 8 | ул.Карла Маркса, 50 | 0,013 |  |  |
| 9 | ул.Карла Маркса, 54 | 0,018 |  |  |
| 10 | ул.Карла Маркса, 45 Поли-ка | 0,08 |  |  |
| 11 | ул.Карла Маркса, 56 Гараж | 0,014 |  |  |
| Итого: |  | 0,299 | -- | -- |

1.5.2 Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии используются в случаях аварий на объектах и участках центрального теплоснабжения.

1.5.3 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Значения потребления тепловой энергии за 2014 год представлены в таблице 1.5.3.1.

Таблица 1.5.3.1.

Производственные показатели теплоснабжения.

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ч | Коэффициент использования утановленной мощности, % | Выработано тепловой энергии, Гкал | Расход на с/нужды, Гкал | % от выработки, % | Отпуск, Гкал | Потери, Гкал | % от выработки, % | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Энергопром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | 3,524 | 0,505 | 14 | 2018,52 | 189,02 | 10 | 1829,51 | 238,63 | 15 | 1590,88 |
| Котельная №8 | 3,016 | 0,46 | 15 | 1887 | 220,52 | 13 | 1666,48 | 217,37 | 15 | 1449,12 |
| Котельная №9 | 2,032 | 0,357 | 18 | 1318,54 | 25,2 | 2 | 1293,34 | 168,7 | 15 | 1124,64 |
| Котельная №13 | 2,54 | 0,2204 | 9 | 823,67 | 25,2 | 3,2 | 798,46 | 104,15 | 15 | 694,32 |
| ЦОК и электрокотельная 1 микрорайона | 24 | 7,70516 | 22 | 2820,84 | 960,83 | 3,5 | 27247,02 | 3553,96 | 15 | 23693,06 |
|  | 11,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная №6 | 6,6 | 0,299 | 5 | 1086,36 | 3,15 | 0,3 | 1083,21 | 141,29 | 15 | 941,93 |

1.5.4 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление на территории Российской Федерации установлены в соответствии:

-  со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации,

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»,

- пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.201 1 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Балансы мощностей котельных представлены в таблице 1.6.1.1.

Таблица 1.6.1.1.

Балансы мощностей котельных.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Нагрузка на технологию, Гкал/ч | Количество выработанного тепла, Гкал/ч | Резерв/Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Энергопром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | 3,524 | 3,524 | 0,06 | 0,721 | 3,464 | 0,505 | 0,505 | - | - | - | 0,6408 | 2,8833 |
| Котельная №8 | 3,016 | 3,016 | 0,07 | 0,069 | 2,946 | 0,46 | 0,46 | - | - | - | 0,599 | 2,417 |
| Котельная №9 | 2,032 | 2,032 | 0,008 | 0,054 | 2,024 | 0,357 | 0,357 | - | - | - | 0,4186 | 1,6135 |
| Котельная №13 | 2,54 | 2,54 | 0,008 | 0,033 | 2,532 | 0,2204 | 0,2204 | - | - | - | 0,2615 | 2,2785 |
| ЦОК и электрокотельная 1 микрорайона | 24 | 24 | 0,3 | 1,128 | 35,455 | 7,70516 | 7,521 | - | 0,18416 | - | 9,1383 | 26,6217 |
|  | 11,76 | 11,76 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная №6 | 6,6 | 6,6 | 0,001 | 0,045 | 6,599 | 0,299 | 0,299 | - | - | - | 0,3449 | 6,2552 |

1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

Резерв тепловой мощности котельных указан в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1.

Баланс мощностей котельных.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество тепла вырабатываемого на источнике, Гкал/ч | Резерв (дефицит) тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Энергопром» |  |  |  |
| Котельная №4 | 3,524 | 0,6408 | 2,8833 |
| Котельная №8 | 3,016 | 0,599 | 2,417 |
| Котельная №9 | 2,032 | 0,4186 | 1,6135 |
| Котельная №43 | 2,54 | 0,2615 | 2,2785 |
| ЦОК и электрокотельная 1 микрорайона | 24 | 9,1383 | 26,6217 |
|  | 11,76 |  |  |
| Электрокотельная №6 | 6,6 | 0,3449 | 6,2552 |

Из табоцы видно, что на котельных г. Игарка дефицита тепловой мощности не наблюдается.

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения от каждого источника тепловой энергии в населенном пункте проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115.

Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Для того, чтобы дефициты тепловой энергии не возникали на тепловых источниках, необходимо вовремя проводить планово- предупредительные и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, а так же преждевременную замену тепловых сетей. На котельных г. Игарка дефицита тепловой мощности не наблюдается.

1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

На территории г. Игарка Красноярского края на всех источниках теплоснабжения  наблюдатся резерв тепловой мощности. Расширение или перераспределение зон действия источников теплоснабжения не наблюдается, поскольку стоимость 1 Гкал выше в сравнении со стоимостью эксплуатации зданий на индивидуальных источниках теплоснабжения.

1.7. Балансы теплоносителя.

1.7.1 Утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Балансы производительности водоподготовительных установок и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей котельных  представлены в таблице ниже:

Таблица 1.7.1.1.

Балансы производительности водоподготовительных установок.

| Источник тепловой энергии | Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Расход тепла на систему отопления и вентиляцию | Суммарный расход в подающем трубопроводе | Суммарный расход в обратном трубопроводе | Суммарный расход на подпитку | Суммарный расход на систему отопления и вентиляции | Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед.Изм. | Гкал/ч | Гкал/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч |
| Котельная №4 | 0,505 | 0,505 | 50,5 | 50,5 | --- | --- | 50,5 |
| Котельная №8 | 0,46 | 0,46 | 46 | 46 | --- | --- | 46 |
| Котельная №9 | 0,357 | 0,357 | 35,7 | 35,7 | --- | --- | 35,7 |
| Котельная №13 | 0,22 | 0,22 | 22,04 | 22,04 | --- | --- | 22,04 |
| ЦОК и электрокотельная 1 микрорайона | 7,054 | 6,979 | 358,308 | 358,308 | 3,683 | 355,065 | 3,683 |
| Электрокотельная №6 | 0,315 | 0,315 | 49,833 | 49,833 | --- | --- | 49,833 |

Основные показатели трубопроводов источников тепловой энергии при существующей схеме теплоснабжения представлены в таблице ниже:

Таблица 1.7.1.2.

Характеристики трубопровода от котельной №4.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под. тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр. тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУ-1 | 48 | 98 | 0,207 | 0,207 | 27 | -27 | 0,043 | 0,043 | 0,439 | 0,439 |
| 48 |  | 10 | 0,05 | 0,05 | 1 | -1 | 0,011 | 0,011 | 1,052 | 1,052 |
| 48 | 49 | 125 | 0,207 | 0,207 | 26 | -26 | 0,051 | 0,051 | 0,407 | 0,407 |
| 49 | 50 | 169 | 0,207 | 0,207 | 26 | -26 | 0,069 | 0,069 | 0,407 | 0,407 |
| Котельная №4 | РУ-1 | 9 | 0,259 | 0,259 | 50,5 | -50,5 | 0,004 | 0,004 | 0,472 | 0,472 |
| 51 | РУ-1 | 52 | 0,207 | 0,207 | -23,5 | 23,5 | 0,017 | 0,017 | 0,333 | 0,333 |
| 50 | РУ-1/10 | 86 | 0,207 | 0,207 | 26 | -26 | 0,035 | 0,035 | 0,407 | 0,407 |
| 52 | ул.Горького, 18а | 12,57 | 0,05 | 0,05 | 1,7 | -1,7 | 0,038 | 0,038 | 3,014 | 3,014 |
| 60 | 52 | 39,54 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,009 | 0,009 | 0,229 | 0,229 |
| 60 | ул.Горького, 18 | 11,18 | 0,05 | 0,05 | 1,7 | -1,7 | 0,034 | 0,034 | 3,014 | 3,014 |
| 53 | 69 | 95,53 | 0,125 | 0,125 | 13,6 | -13,6 | 0,15 | 0,15 | 1,567 | 1,567 |
| 53 | ул.Игарская, 23 | 7 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,002 | 0,002 | 0,229 | 0,229 |
| 55 | РУ-2 | 40 | 0,207 | 0,207 | -20,2 | 20,2 | 0,01 | 0,01 | 0,247 | 0,247 |
| 54 | ул.Игарская, 29 | 7 | 0,07 | 0,07 | 1,7 | -1,7 | 0,004 | 0,004 | 0,521 | 0,521 |
| РУ-3 | ул.Игарская, 28 | 7 | 0,05 | 0,05 | 1,7 | -1,7 | 0,021 | 0,021 | 3,014 | 3,014 |
| РУ-2 | 51 | 25 | 0,207 | 0,207 | -23,5 | 23,5 | 0,008 | 0,008 | 0,333 | 0,333 |
| 55 | РУ-4 | 40 | 0,207 | 0,207 | 20,2 | -20,2 | 0,01 | 0,01 | 0,247 | 0,247 |
| РУ-2 | 56 | 64 | 0,082 | 0,082 | 3,3 | -3,3 | 0,054 | 0,054 | 0,85 | 0,85 |
| 56 | РУ-3 | 45 | 0,05 | 0,05 | 1,7 | -1,7 | 0,136 | 0,136 | 3,014 | 3,014 |
| 56 | ул.Игарская, 26 | 7 | 0,05 | 0,05 | 1,6 | -1,6 | 0,019 | 0,019 | 2,672 | 2,672 |
| 54 | 57 | 45 | 0,07 | 0,07 | -1,7 | 1,7 | 0,023 | 0,023 | 0,521 | 0,521 |
| 57 | ул.Игарская, 27 | 7 | 0,07 | 0,07 | 1,6 | -1,6 | 0,003 | 0,003 | 0,463 | 0,463 |
| 57 | РУ-5 | 42 | 0,1 | 0,1 | -3,3 | 3,3 | 0,013 | 0,013 | 0,302 | 0,302 |
| РУ-5 | РУ-4 | 23 | 0,1 | 0,1 | -4,9 | 4,9 | 0,015 | 0,015 | 0,661 | 0,661 |
| РУ-4 | 53 | 22,08 | 0,125 | 0,125 | 15,3 | -15,3 | 0,044 | 0,044 | 1,98 | 1,98 |
| РУ-5 | ул.Игарская, 25 | 7 | 0,07 | 0,07 | 1,6 | -1,6 | 0,003 | 0,003 | 0,463 | 0,463 |
| ул. Орджоникидзе, 5 | 58 | 109,51 | 0,082 | 0,082 | -5,1 | 5,1 | 0,221 | 0,221 | 2,018 | 2,018 |
| 58 | ул.Горького, 33 | 14,77 | 0,05 | 0,05 | 2,6 | -2,6 | 0,104 | 0,104 | 7,019 | 7,019 |
| РУ-3/10 | 59 | 44,56 | 0,082 | 0,082 | 3,4 | -3,4 | 0,04 | 0,04 | 0,902 | 0,902 |
| 59 | 60 | 38,65 | 0,082 | 0,082 | 3,4 | -3,4 | 0,035 | 0,035 | 0,902 | 0,902 |
| 61 | 62 | 30,69 | 0,125 | 0,125 | 10,2 | -10,2 | 0,027 | 0,027 | 0,884 | 0,884 |
| 62 | 63 | 56,89 | 0,125 | 0,125 | 10,2 | -10,2 | 0,05 | 0,05 | 0,884 | 0,884 |
| 64 | 65 | 16 | 0,125 | 0,125 | 5,2 | -5,2 | 0,004 | 0,004 | 0,233 | 0,233 |
| 65 | ул.Игарская, 34 | 7 | 0,082 | 0,082 | 2 | -2 | 0,002 | 0,002 | 0,316 | 0,316 |
| 65 | 66 | 71 | 0,125 | 0,125 | 3,2 | -3,2 | 0,006 | 0,006 | 0,089 | 0,089 |
| 66 | РУ-7 | 23 | 0,125 | 0,125 | 3,2 | -3,2 | 0,002 | 0,002 | 0,089 | 0,089 |
| РУ-7 | ул.Игарская, 18 | 43 | 0,05 | 0,05 | 3,2 | -3,2 | 0,456 | 0,456 | 10,616 | 10,616 |
| 61 | ул.Игарская, 17 | 7 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,002 | 0,002 | 0,229 | 0,229 |
| 67 | 68 | 10,97 | 0,082 | 0,082 | -18,2 | 18,2 | 0,28 | 0,28 | 25,483 | 25,483 |
| 68 | ул.Горького, 24 | 6,1 | 0,05 | 0,05 | 2,2 | -2,2 | 0,031 | 0,031 | 5,033 | 5,033 |
| РУ-6/10 | ул.Горького, 39 | 13,48 | 0,05 | 0,05 | 3,4 | -3,4 | 0,161 | 0,161 | 11,979 | 11,979 |
| 67 | РУ-6/10 | 28,48 | 0,082 | 0,082 | 7,9 | -7,9 | 0,137 | 0,137 | 4,822 | 4,822 |
| РУ-6/10 | ул.Горького, 41 | 120 | 0,07 | 0,07 | 4,5 | -4,5 | 0,432 | 0,432 | 3,598 | 3,598 |
| 68 | РУ-1/10 | 23,56 | 0,082 | 0,082 | -20,4 | 20,4 | 0,754 | 0,754 | 32,004 | 32,004 |
| РУ-1/10 | РУ-3/10 | 21,77 | 0,082 | 0,082 | 5,6 | -5,6 | 0,053 | 0,053 | 2,431 | 2,431 |
| РУ-3/10 | ул.Горького, 22 | 9,68 | 0,05 | 0,05 | 2,2 | -2,2 | 0,049 | 0,049 | 5,033 | 5,033 |
| 63 | ул.Игарская, 13б | 1 | 0,082 | 0,082 | 5 | -5 | 0,002 | 0,002 | 1,94 | 1,94 |
| 63 | 64 | 102,79 | 0,125 | 0,125 | 5,2 | -5,2 | 0,024 | 0,024 | 0,233 | 0,233 |
| 69 | 61 | 42,42 | 0,125 | 0,125 | 11,9 | -11,9 | 0,051 | 0,051 | 1,201 | 1,201 |
| 69 | ул.Игарская, 19 | 7 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,002 | 0,002 | 0,229 | 0,229 |
| 70 | 67 | 66,67 | 0,082 | 0,082 | -10,3 | 10,3 | 0,546 | 0,546 | 8,183 | 8,183 |
| 58 | 70 | 84,34 | 0,082 | 0,082 | -7,7 | 7,7 | 0,386 | 0,386 | 4,582 | 4,582 |
| 70 | ул.Горького, 35 | 14,17 | 0,05 | 0,05 | 2,6 | -2,6 | 0,099 | 0,099 | 7,019 | 7,019 |

Таблица 1.7.1.3.

Характеристики трубопровода от котельной №8.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под. тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр. тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | РУ-8 | 42 | 0,082 | 0,082 | 1,4 | -1,4 | 0,007 | 0,007 | 0,157 | 0,157 |
| РУ-8 | ул.Лаврова, 40а | 34 | 0,05 | 0,05 | 0,7 | -0,7 | 0,018 | 0,018 | 0,52 | 0,52 |
| РУ-8 | ул.Лаврова, 40 | 33 | 0,05 | 0,05 | 0,7 | -0,7 | 0,017 | 0,017 | 0,52 | 0,52 |
| РУ-6 | ул.Таёжная, 9 | 10 | 0,082 | 0,082 | 2,1 | -2,1 | 0,003 | 0,003 | 0,348 | 0,348 |
| РУ-5 | РУ-6 | 45,31 | 0,15 | 0,15 | 5,5 | -5,5 | 0,005 | 0,005 | 0,101 | 0,101 |
| РУ-5 | ул.Таёжная, 10 | 20 | 0,05 | 0,05 | 2,1 | -2,1 | 0,092 | 0,092 | 4,588 | 4,588 |
| Котельная №8 | РУ-1 | 15 | 0,2 | 0,2 | 46 | -46 | 0,023 | 0,023 | 1,516 | 1,516 |
| РУ-1 | РУ-5 | 56 | 0,15 | 0,15 | 7,6 | -7,6 | 0,011 | 0,011 | 0,191 | 0,191 |
| РУ-1 | 76 | 81 | 0,2 | 0,2 | 30,9 | -30,9 | 0,056 | 0,056 | 0,687 | 0,687 |
| РУ-6 | РУ-7 | 223,34 | 0,15 | 0,15 | 3,4 | -3,4 | 0,009 | 0,009 | 0,039 | 0,039 |
| РУ-7 | РУ-9 | 92 | 0,1 | 0,1 | 2 | -2 | 0,01 | 0,01 | 0,113 | 0,113 |
| РУ-9 | ул.Строителей, 3 | 107 | 0,1 | 0,1 | 2 | -2 | 0,012 | 0,012 | 0,113 | 0,113 |
| РУ-7 | 75 | 257 | 0,082 | 0,082 | 1,4 | -1,4 | 0,04 | 0,04 | 0,157 | 0,157 |
| РУ-11 | РУ-8/11 | 21 | 0,125 | 0,125 | 16,8 | -16,8 | 0,05 | 0,05 | 2,386 | 2,386 |
| РУ-8/11 | ул.Лаврова, 33 | 40 | 0,05 | 0,05 | 2,1 | -2,1 | 0,184 | 0,184 | 4,588 | 4,588 |
| РУ-8/11 | РУ-3а/11 | 46 | 0,125 | 0,125 | 14,7 | -14,7 | 0,084 | 0,084 | 1,829 | 1,829 |
| РУ-3а/11 | РУ-3/11 | 81 | 0,125 | 0,125 | 14,7 | -14,7 | 0,148 | 0,148 | 1,829 | 1,829 |
| РУ-3/11 | РУ-2/11 | 73 | 0,07 | 0,07 | 7 | -7 | 0,633 | 0,633 | 8,677 | 8,677 |
| РУ-2/11 | РУ-1/11 | 116 | 0,069 | 0,069 | 4,9 | -4,9 | 0,533 | 0,533 | 4,596 | 4,596 |
| РУ-11 | 77 | 25 | 0,1 | 0,1 | 8,8 | -8,8 | 0,053 | 0,053 | 2,116 | 2,116 |
| 77 | ул.Лаврова, 24 | 10 | 0,082 | 0,082 | 2,1 | -2,1 | 0,003 | 0,003 | 0,348 | 0,348 |
| 78 | ул.Лаврова, 30 | 46 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | -2,1 | 0,006 | 0,006 | 0,124 | 0,124 |
| 78 | ул.Лаврова, 28 | 10 | 0,082 | 0,082 | 2,1 | -2,1 | 0,003 | 0,003 | 0,348 | 0,348 |
| 76 | РУ-10 | 23 | 0,2 | 0,2 | 30,9 | -30,9 | 0,016 | 0,016 | 0,687 | 0,687 |
| РУ-10 | РУ-11 | 87 | 0,2 | 0,2 | 29,8 | -29,8 | 0,056 | 0,056 | 0,639 | 0,639 |
| РУ-10 | ул.Таёжная, 4 | 15 | 0,05 | 0,05 | 1,1 | -1,1 | 0,019 | 0,019 | 1,271 | 1,271 |
| РУ-1 | 79 | 28,94 | 0,15 | 0,15 | 7,5 | -7,5 | 0,005 | 0,005 | 0,186 | 0,186 |
| 79 | ул.Чернявского, 7 | 44,91 | 0,05 | 0,05 | 1,1 | -1,1 | 0,057 | 0,057 | 1,271 | 1,271 |
| РУ-1/11 | 80 | 10 | 0,069 | 0,069 | 4,9 | -4,9 | 0,046 | 0,046 | 4,596 | 4,596 |
| 80 | ул.Карла Маркса, 19а | 8 | 0,069 | 0,069 | 4,9 | -4,9 | 0,037 | 0,037 | 4,596 | 4,596 |
| 81 | ул.Чернявского, 9 | 36,61 | 0,05 | 0,05 | 2,1 | -2,1 | 0,168 | 0,168 | 4,588 | 4,588 |
| 81 | 82 | 37,83 | 0,15 | 0,15 | 4,3 | -4,3 | 0,002 | 0,002 | 0,062 | 0,062 |
| 82 | ул.Чернявского, 10 | 12,71 | 0,05 | 0,05 | 0,9 | -0,9 | 0,011 | 0,011 | 0,854 | 0,854 |
| 82 | 83 | 94,62 | 0,1 | 0,1 | 3,4 | -3,4 | 0,03 | 0,03 | 0,321 | 0,321 |
| 83 | ул.Морская, 3 | 52 | 0,082 | 0,082 | 2,1 | -2,1 | 0,018 | 0,018 | 0,348 | 0,348 |
| 83 | 84 | 32,1 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | -1,3 | 0,002 | 0,002 | 0,049 | 0,049 |
| 84 | ул.Чернявского, 12 | 37,49 | 0,05 | 0,05 | 1,3 | -1,3 | 0,066 | 0,066 | 1,77 | 1,77 |
| РУ-3/11 | РУ-4/11 | 60 | 0,125 | 0,125 | 7,7 | -7,7 | 0,03 | 0,03 | 0,506 | 0,506 |
| РУ-4/11 | РУ-5/11 | 32 | 0,125 | 0,125 | 5,5 | -5,5 | 0,008 | 0,008 | 0,26 | 0,26 |
| РУ-5/11 | РУ-6/11 | 45 | 0,125 | 0,125 | 3,3 | -3,3 | 0,004 | 0,004 | 0,095 | 0,095 |
| РУ-6/11 | ул.Лаврова, 27а | 32 | 0,05 | 0,05 | 3,3 | -3,3 | 0,361 | 0,361 | 11,287 | 11,287 |
| РУ-5/11 | ул.Лаврова, 29 | 34 | 0,05 | 0,05 | 2,2 | -2,2 | 0,171 | 0,171 | 5,033 | 5,033 |
| РУ-4/11 | ул.Лаврова, 31б | 15 | 0,05 | 0,05 | 2,2 | -2,2 | 0,076 | 0,076 | 5,033 | 5,033 |
| РУ-2/11 | ул.Карла Маркса, 30 | 22 | 0,05 | 0,05 | 2,1 | -2,1 | 0,101 | 0,101 | 4,588 | 4,588 |
| РУ-12 | РУ-13 | 40 | 0,1 | 0,1 | 4,6 | -4,6 | 0,023 | 0,023 | 0,583 | 0,583 |
| РУ-12 | ул. Чернявского, 4 | 76 | 0,05 | 0,05 | 2,1 | -2,1 | 0,349 | 0,349 | 4,588 | 4,588 |
| РУ-13 | ул.Морская, 1 | 43 | 0,05 | 0,05 | 1,3 | -1,3 | 0,076 | 0,076 | 1,77 | 1,77 |
| РУ-13 | 85 | 35,54 | 0,082 | 0,082 | 3,3 | -3,3 | 0,03 | 0,03 | 0,85 | 0,85 |
| 85 | ул.Лаврова, 12 | 47,91 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,011 | 0,011 | 0,229 | 0,229 |
| 85 | ул.Лаврова, 14 | 10 | 0,082 | 0,082 | 1,6 | -1,6 | 0,002 | 0,002 | 0,203 | 0,203 |
| 77 | РУ-12 | 116 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | -6,7 | 0,143 | 0,143 | 1,231 | 1,231 |
| 79 | 81 | 48,13 | 0,15 | 0,15 | 6,4 | -6,4 | 0,007 | 0,007 | 0,136 | 0,136 |
| РУ-11 | 104 | 36 | 0,1 | 0,1 | 4,2 | -4,2 | 0,018 | 0,018 | 0,487 | 0,487 |
| 104 | 78 | 32 | 0,05 | 0,05 | 4,2 | -4,2 | 0,584 | 0,584 | 18,257 | 18,257 |

Таблица 1.7.1.4.

Характеристики трубопровода от котельной №9.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под. тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр. тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУ-3 | ул.Папанина, 27 | 84,18 | 0,07 | 0,07 | 1,7 | -1,7 | 0,044 | 0,044 | 0,521 | 0,521 |
| 86 | ул.Папанина, 23а | 7,88 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,002 | 0,002 | 0,229 | 0,229 |
| 87 | ул.Гагарина, 12 | 46,9 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,011 | 0,011 | 0,229 | 0,229 |
| Котельная №9 | РУ-1 | 198 | 0,207 | 0,207 | 35,7 | -35,7 | 0,151 | 0,151 | 0,764 | 0,764 |
| РУ-2 | 86 | 66,57 | 0,15 | 0,15 | 17,6 | -17,6 | 0,067 | 0,067 | 1,009 | 1,009 |
| 86 | РУ-3 | 70,16 | 0,15 | 0,15 | 15,9 | -15,9 | 0,058 | 0,058 | 0,824 | 0,824 |
| РУ-1 | ул.Гагарина, 9 | 14,16 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,003 | 0,003 | 0,229 | 0,229 |
| РУ-1 | 88 | 43,32 | 0,125 | 0,125 | 7,9 | -7,9 | 0,023 | 0,023 | 0,532 | 0,532 |
| 88 | 98 | 68,89 | 0,125 | 0,125 | 6,2 | -6,2 | 0,023 | 0,023 | 0,329 | 0,329 |
| 88 | ул.Гагарина, 7 | 13,24 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,003 | 0,003 | 0,229 | 0,229 |
| 89 | ул.Гагарина, 2 | 47,34 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,011 | 0,011 | 0,229 | 0,229 |
| РУ-2 | 90 | 10,43 | 0,082 | 0,082 | 5,1 | -5,1 | 0,021 | 0,021 | 2,018 | 2,018 |
| 90 | 89 | 39,39 | 0,082 | 0,082 | 3,4 | -3,4 | 0,036 | 0,036 | 0,902 | 0,902 |
| РУ-2 | 91 | 25,47 | 0,082 | 0,082 | 3,4 | -3,4 | 0,023 | 0,023 | 0,902 | 0,902 |
| 91 | 87 | 53,21 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,012 | 0,012 | 0,229 | 0,229 |
| 91 | ул.Гагарина, 8 | 11,74 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,003 | 0,003 | 0,229 | 0,229 |
| 90 | ул.Гагарина, 6 | 12,42 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,003 | 0,003 | 0,229 | 0,229 |
| 89 | ул.Гагарина, 4 | 12,45 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,003 | 0,003 | 0,229 | 0,229 |
| РУ-3 | 92 | 53,96 | 0,125 | 0,125 | 14,2 | -14,2 | 0,092 | 0,092 | 1,707 | 1,707 |
| 92 | 93 | 46,69 | 0,1 | 0,1 | 12,4 | -12,4 | 0,196 | 0,196 | 4,19 | 4,19 |
| 93 | 94 | 40,51 | 0,1 | 0,1 | 10,7 | -10,7 | 0,127 | 0,127 | 3,123 | 3,123 |
| 92 | ул.Папанина, 21 | 13,66 | 0,05 | 0,05 | 1,8 | -1,8 | 0,046 | 0,046 | 3,377 | 3,377 |
| 93 | ул.Папанина, 19 | 12,16 | 0,05 | 0,05 | 1,7 | -1,7 | 0,037 | 0,037 | 3,014 | 3,014 |
| 94 | ул.Папанина, 17 | 13,45 | 0,05 | 0,05 | 1,7 | -1,7 | 0,041 | 0,041 | 3,014 | 3,014 |
| 94 | РУ-4 | 41,68 | 0,1 | 0,1 | 9 | -9 | 0,092 | 0,092 | 2,213 | 2,213 |
| РУ-4 | 95 | 25,32 | 0,069 | 0,069 | 3,5 | -3,5 | 0,06 | 0,06 | 2,353 | 2,353 |
| 95 | ул.Карла Маркса, 12 | 42 | 0,069 | 0,069 | 1,7 | -1,7 | 0,024 | 0,024 | 0,562 | 0,562 |
| 95 | ул.Карла Маркса, 10 | 13,76 | 0,05 | 0,05 | 1,8 | -1,8 | 0,046 | 0,046 | 3,377 | 3,377 |
| 96 | ул.Гагарина, 1 | 16,51 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,004 | 0,004 | 0,229 | 0,229 |
| 96 | РУ-5 | 49,13 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | -2,8 | 0,011 | 0,011 | 0,219 | 0,219 |
| РУ-5 | РУ-6 | 24 | 0,082 | 0,082 | 2,8 | -2,8 | 0,015 | 0,015 | 0,614 | 0,614 |
| РУ-6 | 97 | 48 | 0,082 | 0,082 | 2,8 | -2,8 | 0,029 | 0,029 | 0,614 | 0,614 |
| 97 | ул.Карла Маркса, 18 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,4 | -1,4 | 0,02 | 0,02 | 2,05 | 2,05 |
| 97 | ул.Карла Маркса, 20 | 50 | 0,05 | 0,05 | 1,4 | -1,4 | 0,102 | 0,102 | 2,05 | 2,05 |
| 98 | 96 | 43,24 | 0,1 | 0,1 | 4,5 | -4,5 | 0,024 | 0,024 | 0,559 | 0,559 |
| 98 | ул.Гагарина, 3 | 17,54 | 0,082 | 0,082 | 1,7 | -1,7 | 0,004 | 0,004 | 0,229 | 0,229 |
| РУ-8 | ул.Папанина, 4в | 20 | 0,07 | 0,07 | 3 | -3 | 0,032 | 0,032 | 1,607 | 1,607 |
| РУ-8 | 99 | 148,45 | 0,07 | 0,07 | 2,5 | -2,5 | 0,166 | 0,166 | 1,119 | 1,119 |
| 99 | 100 | 113,43 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ул.Горького, 8 | 10 | 0,05 | 0,05 | 2,5 | -2,5 | 0,065 | 0,065 | 6,492 | 6,492 |
| РУ-4 | РУ-8 | 365 | 0,082 | 0,082 | 5,5 | -5,5 | 0,856 | 0,856 | 2,345 | 2,345 |

Таблица 1.7.1.5.

Характеристики трубопровода от котельной №13.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под. тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр. тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уз-90 | пер.Комсомольский, 6 | 9,67 | 0,025 | 0,025 | 0,76 | -0,7588 | 0,22 | 0,22 | 22,796 | 22,721 |
| Уз-90 | Уз-78 | 31,35 | 0,15 | 0,15 | 19,7711 | -19,7171 | 0,04 | 0,04 | 1,271 | 1,264 |
| Уз-78 | пер.Комсомольский, 8 | 9,93 | 0,025 | 0,025 | 0,6 | -0,599 | 0,141 | 0,141 | 14,236 | 14,189 |
| Уз-78 | Уз-98 | 82,66 | 0,1 | 0,1 | 19,1697 | -19,1194 | 0,826 | 0,821 | 9,987 | 9,935 |
| Котельная №9 | Уз-79 | 12,57 | 0,2 | 0,2 | 45,3981 | -45,2488 | 0,019 | 0,018 | 1,477 | 1,467 |
| Уз-80 | ул.Ленина, 31 | 12,48 | 0,025 | 0,025 | 0,2 | -0,1997 | 0,02 | 0,02 | 1,61 | 1,605 |
| Уз-80 | Уз-81 | 51,25 | 0,15 | 0,15 | 31,9481 | -31,8404 | 0,169 | 0,168 | 3,306 | 3,284 |
| Уз-81 | ул.Ленина, 29 | 16,09 | 0,025 | 0,025 | 0,68 | -0,6789 | 0,294 | 0,293 | 18,265 | 18,205 |
| Уз-81 | Уз-82 | 22,11 | 0,15 | 0,15 | 31,2659 | -31,1637 | 0,07 | 0,07 | 3,167 | 3,146 |
| Уз-82 | Уз-83 | 23,07 | 0,15 | 0,15 | 31,2649 | -31,1647 | 0,073 | 0,073 | 3,167 | 3,147 |
| Уз-83 | Уз-84 | 19,54 | 0,15 | 0,15 | 30,4639 | -30,367 | 0,059 | 0,058 | 3,007 | 2,988 |
| Уз-84 | Уз-85 | 105,15 | 0,15 | 0,15 | 29,663 | -29,5692 | 0,3 | 0,298 | 2,852 | 2,834 |
| Уз-85 | пер.Комсомольский, 1 | 14,77 | 0,032 | 0,032 | 1,36 | -1,3578 | 0,295 | 0,294 | 19,961 | 19,895 |
| Уз-85 | Уз-86 | 19,15 | 0,15 | 0,15 | 28,2985 | -28,2159 | 0,05 | 0,049 | 2,596 | 2,581 |
| Уз-86 | Уз-87 | 19,01 | 0,15 | 0,15 | 22,6173 | -22,5463 | 0,032 | 0,031 | 1,661 | 1,651 |
| Уз-87 | Уз-88 | 49,32 | 0,15 | 0,15 | 21,6164 | -21,5488 | 0,075 | 0,074 | 1,518 | 1,509 |
| Уз-88 | пер.Комсомольский, 2 | 13,78 | 0,025 | 0,025 | 0,8 | -0,7987 | 0,348 | 0,347 | 25,249 | 25,166 |
| Уз-88 | Уз-89 | 31,12 | 0,15 | 0,15 | 20,8143 | -20,7522 | 0,044 | 0,044 | 1,408 | 1,4 |
| Уз-89 | пер.Комсомольский, 4 | 10,76 | 0,025 | 0,025 | 0,28 | -0,2795 | 0,034 | 0,034 | 3,133 | 3,122 |
| Уз-89 | Уз-90 | 42,46 | 0,15 | 0,15 | 20,5329 | -20,474 | 0,058 | 0,058 | 1,37 | 1,363 |
| Уз-79 | Уз-91 | 27,88 | 0,1 | 0,1 | 11,2439 | -11,218 | 0,096 | 0,096 | 3,447 | 3,432 |
| Уз-91 | Уз-92 | 37,69 | 0,08 | 0,08 | 8,5226 | -8,5037 | 0,241 | 0,24 | 6,383 | 6,355 |
| Уз-92 | КЭГ | 9,8 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | -1,0782 | 0,012 | 0,012 | 1,226 | 1,221 |
| Уз-92 | Уз-93 | 128,69 | 0,08 | 0,08 | 7,4421 | -7,4259 | 0,627 | 0,624 | 4,872 | 4,851 |
| Уз-87 | пер.Комсомольский, 3 | 22,54 | 0,032 | 0,032 | 1 | -0,9983 | 0,244 | 0,243 | 10,819 | 10,782 |
| Уз-86 | Уз-94 | 14,02 | 0,05 | 0,05 | 5,6804 | -5,6704 | 0,468 | 0,466 | 33,348 | 33,232 |
| Уз-94 | ул.Советская, 2/1 | 13,95 | 0,032 | 0,032 | 2,36 | -2,3562 | 0,836 | 0,833 | 59,935 | 59,739 |
| Уз-94 | ул.Советская, 2 | 43,04 | 0,032 | 0,032 | 2,0401 | -2,0366 | 1,929 | 1,922 | 44,813 | 44,662 |
| Уз-94 | Уз-95 | 89,45 | 0,032 | 0,032 | 1,2802 | -1,2777 | 1,583 | 1,577 | 17,694 | 17,626 |
| Уз-95 | ул.Советская, 1 | 15,17 | 0,025 | 0,025 | 0,8 | -0,7987 | 0,383 | 0,382 | 25,249 | 25,166 |
| Уз-95 | ул.Советская, 3 | 15,89 | 0,025 | 0,025 | 0,48 | -0,4792 | 0,145 | 0,145 | 9,132 | 9,101 |
| Уз-84 | ул.Ленина, 22 | 16,81 | 0,032 | 0,032 | 0,8 | -0,7987 | 0,117 | 0,116 | 6,94 | 6,916 |
| Уз-83 | ул.Ленина, 24 | 14,73 | 0,032 | 0,032 | 0,8 | -0,7987 | 0,102 | 0,102 | 6,94 | 6,916 |
| Уз-91 | Уз-96 | 46 | 0,08 | 0,08 | 2,7208 | -2,7148 | 0,03 | 0,03 | 0,66 | 0,657 |
| Уз-96 | Сбыт | 8,24 | 0,05 | 0,05 | 0,92 | -0,9185 | 0,007 | 0,007 | 0,892 | 0,889 |
| Уз-96 | ул.Сахарова, 7 | 88,21 | 0,032 | 0,032 | 1,8002 | -1,7969 | 3,08 | 3,069 | 34,914 | 34,789 |
| Уз-79 | Уз-97 | 52,81 | 0,15 | 0,15 | 34,1532 | -34,0318 | 0,199 | 0,198 | 3,777 | 3,75 |
| Уз-97 | Уз-80 | 63,98 | 0,15 | 0,15 | 32,1509 | -32,0373 | 0,214 | 0,213 | 3,348 | 3,325 |
| Уз-97 | КЭГ | 8,74 | 0,05 | 0,05 | 2 | -1,9967 | 0,036 | 0,036 | 4,164 | 4,15 |
| Уз-93 | ул.Сахарова, 4 | 37,71 | 0,08 | 0,08 | 5,6405 | -5,6304 | 0,106 | 0,105 | 2,805 | 2,796 |
| Уз-98 | ул.Энгельса, 56 | 9,05 | 0,032 | 0,032 | 0,72 | -0,7188 | 0,051 | 0,051 | 5,628 | 5,609 |
| Уз-99 | ул.Энгельса, 52 | 14,7 | 0,025 | 0,025 | 2,8 | -2,7955 | 4,524 | 4,509 | 307,741 | 306,743 |
| Уз-99 | ул.Энгельса, 48 | 58,81 | 0,032 | 0,032 | 0,7601 | -0,7587 | 0,369 | 0,367 | 6,268 | 6,244 |
| Уз-98 | Уз-100 | 15,15 | 0,1 | 0,1 | 18,4481 | -18,4022 | 0,14 | 0,139 | 9,251 | 9,206 |
| Уз-100 | Уз-99 | 35,24 | 0,032 | 0,032 | 3,5602 | -3,5541 | 4,8 | 4,784 | 136,212 | 135,743 |
| Уз-100 | Уз-101 | 50,97 | 0,1 | 0,1 | 14,8876 | -14,8484 | 0,307 | 0,306 | 6,032 | 6 |
| Уз-101 | Уз-102 | 53,96 | 0,1 | 0,1 | 11,6864 | -11,6547 | 0,201 | 0,2 | 3,723 | 3,703 |
| Уз-102 | ул.Комсомольская, 1 | 14,15 | 0,07 | 0,07 | 4,2801 | -4,273 | 0,046 | 0,046 | 3,257 | 3,246 |
| Уз-102 | Уз-103 | 56,28 | 0,1 | 0,1 | 7,4053 | -7,3828 | 0,085 | 0,084 | 1,501 | 1,492 |
| Уз-103 | ул.Комсомольская, 3 | 86,09 | 0,1 | 0,1 | 1,0016 | -0,9967 | 0,003 | 0,003 | 0,029 | 0,029 |
| Уз-103 | Уз-104 | 17,65 | 0,07 | 0,07 | 6,4025 | -6,3872 | 0,128 | 0,128 | 7,263 | 7,228 |
| Уз-104 | Уз-105 | 5,71 | 0,07 | 0,07 | 3,2011 | -3,1937 | 0,01 | 0,01 | 1,828 | 1,819 |
| Уз-105 | ул.Комсомольская, 10 | 13,43 | 0,025 | 0,025 | 0,8 | -0,7987 | 0,339 | 0,338 | 25,249 | 25,166 |
| Уз-105 | Уз-106 | 23,57 | 0,07 | 0,07 | 2,4011 | -2,3951 | 0,024 | 0,024 | 1,033 | 1,028 |
| Уз-106 | ул.Комсомольская, 12 | 15,08 | 0,025 | 0,025 | 0,8 | -0,7987 | 0,381 | 0,38 | 25,249 | 25,166 |
| Уз-106 | Уз-107 | 33,03 | 0,07 | 0,07 | 1,6008 | -1,5966 | 0,015 | 0,015 | 0,463 | 0,461 |
| Уз-107 | ул.Комсомольская, 14 | 14,41 | 0,025 | 0,025 | 0,8 | -0,7987 | 0,364 | 0,363 | 25,249 | 25,166 |
| Уз-107 | Уз-298 | 51,34 | 0,07 | 0,07 | 0,8005 | -0,7982 | 0,006 | 0,006 | 0,119 | 0,118 |
| Уз-104 | Уз-108 | 27,86 | 0,07 | 0,07 | 3,2012 | -3,1936 | 0,051 | 0,051 | 1,828 | 1,819 |
| Уз-108 | ул.Комсомольская, 8 | 15,57 | 0,025 | 0,025 | 0,8 | -0,7987 | 0,393 | 0,392 | 25,25 | 25,166 |
| Уз-108 | Уз-109 | 32,18 | 0,07 | 0,07 | 2,4009 | -2,3952 | 0,033 | 0,033 | 1,033 | 1,028 |
| Уз-109 | ул.Комсомольская, 6 | 15,9 | 0,025 | 0,025 | 0,8 | -0,7987 | 0,401 | 0,4 | 25,25 | 25,166 |
| Уз-109 | Уз-110 | 26,92 | 0,07 | 0,07 | 1,6006 | -1,5968 | 0,012 | 0,012 | 0,463 | 0,461 |
| Уз-110 | ул.Комсомольская, 4 | 13,45 | 0,025 | 0,025 | 0,8 | -0,7987 | 0,34 | 0,338 | 25,249 | 25,166 |
| Уз-110 | Уз-299 | 36,29 | 0,07 | 0,07 | 0,8004 | -0,7984 | 0,004 | 0,004 | 0,119 | 0,118 |
| Уз-101 | Уз-111 | 47,01 | 0,032 | 0,032 | 3,2002 | -3,1946 | 5,175 | 5,157 | 110,092 | 109,707 |
| Уз-111 | ул.Энгельса, 51 | 46,59 | 0,032 | 0,032 | 1,6001 | -1,5973 | 1,286 | 1,282 | 27,602 | 27,507 |
| Уз-111 | ул.Энгельса, 53 | 20,81 | 0,032 | 0,032 | 1,6 | -1,5974 | 0,574 | 0,572 | 27,6 | 27,509 |
| Уз-93 | ул.Сахарова, 2 | 27,71 | 0,032 | 0,032 | 1,8001 | -1,797 | 0,967 | 0,964 | 34,91 | 34,793 |
| Уз-298 | ул.Комсомольская, 16 | 16,62 | 0,025 | 0,025 | 0,8 | -0,7987 | 0,42 | 0,418 | 25,25 | 25,166 |
| Уз-299 | ул.Комсомольская, 2 | 11,36 | 0,025 | 0,025 | 0,8 | -0,7987 | 0,287 | 0,286 | 25,249 | 25,166 |

Таблица 1.7.1.6.

Характеристики трубопровода от ЦОК и электрокотельной 1 микрорайона.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под. тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр. тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1г | ТК-1в | 190 | 0,35 | 0,35 | 354,9358 | -354,9399 | 0,904 | 0,904 | 4,759 | 4,759 |
| ТК-1б | 1 | 212 | 0,35 | 0,35 | 348,4948 | -348,5188 | 0,973 | 0,973 | 4,588 | 4,588 |
| 1 | ул. Геологов, д. 3б | 156 | 0,08 | 0,08 | 1,9934 | -1,9474 | 0,056 | 0,053 | 0,357 | 0,341 |
| 1 | ТК-1-2 | 62 | 0,35 | 0,35 | 346,5014 | -346,5715 | 0,281 | 0,281 | 4,535 | 4,537 |
| ТК-1-2 | ТК-2в | 40 | 0,2 | 0,2 | 47,8471 | -47,4211 | 0,066 | 0,064 | 1,64 | 1,611 |
| Уз-4 | 2-й микрорайон, д.20 | 102 | 0,15 | 0,15 | 3,7376 | -3,6316 | 0,005 | 0,005 | 0,047 | 0,045 |
| Уз-3 | 19 | 90 | 0,15 | 0,15 | 20,1034 | -19,9474 | 0,118 | 0,116 | 1,314 | 1,294 |
| ТК-1 | ул. Карла Маркса, д. 60 | 100 | 0,05 | 0,05 | 0,1053 | -0,1053 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | 0,008 |
| ТК-1 | ТК-2 | 100 | 0,35 | 0,35 | 272,6921 | -273,4662 | 0,281 | 0,283 | 2,811 | 2,827 |
| ТК-2б | 2-й микрорайон, д.22 (ЦСОПГиИ) | 90 | 0,08 | 0,08 | 2,2672 | -2,2632 | 0,041 | 0,041 | 0,46 | 0,458 |
| ТК-2б | 2-й микрорайон, д.2 | 145 | 0,2 | 0,2 | 8,058 | -8 | 0,007 | 0,007 | 0,048 | 0,047 |
| ТК-2б | 2-й микрорайон, д.1 | 10 | 0,082 | 0,082 | 13,2632 | -13,2632 | 0,135 | 0,135 | 13,55 | 13,55 |
| 2-й микрорайон, д.3а | Уз-5 | 158 | 0,1 | 0,1 | -1,7368 | 1,7368 | 0,014 | 0,014 | 0,086 | 0,086 |
| ТК-4а | ТК-4б | 80 | 0,15 | 0,15 | 30,2861 | -29,8421 | 0,238 | 0,231 | 2,972 | 2,886 |
| ТК-4б | 2-й микрорайон, д.12 ДЮСШ | 57 | 0,082 | 0,082 | 8,8623 | -8,5263 | 0,346 | 0,32 | 6,063 | 5,614 |
| ТК-5 | ТК-5а | 100 | 0,2 | 0,2 | 33,9943 | -36,078 | 0,083 | 0,093 | 0,83 | 0,935 |
| ТК-5а | 1-й микрорайон, д.33 | 40 | 0,1 | 0,1 | 7,5783 | -7,5263 | 0,063 | 0,062 | 1,572 | 1,551 |
| ТК-5а | 1-й микрорайон, д.1 | 5 | 0,1 | 0,1 | 9,5031 | -9,4211 | 0,012 | 0,012 | 2,466 | 2,424 |
| ТК-5а | 7 | 56 | 0,1 | 0,1 | 16,9129 | -19,1307 | 0,436 | 0,557 | 7,779 | 9,947 |
| ТК-5в | 12 | 60 | 0,15 | 0,15 | -22,4313 | 23,1777 | 0,098 | 0,105 | 1,634 | 1,744 |
| ТК-3б | 24 | 7,5 | 0,1 | 0,1 | 18,314 | -18 | 0,068 | 0,066 | 9,118 | 8,809 |
| ТК-3б | 22 | 30 | 0,1 | 0,1 | 7,3684 | -7,3684 | 0,045 | 0,045 | 1,487 | 1,487 |
| ТК-5в | 2 | 75 | 0,15 | 0,15 | 22,8242 | -22,6842 | 0,127 | 0,125 | 1,692 | 1,671 |
| 2 | 3 | 75 | 0,15 | 0,15 | 9,7368 | -9,7368 | 0,023 | 0,023 | 0,311 | 0,311 |
| 3 | 1-й микрорайон, д.31 | 100 | 0,082 | 0,082 | 3,3158 | -3,3158 | 0,086 | 0,086 | 0,858 | 0,858 |
| 4 | 1-й микрорайон, д.30 | 50 | 0,15 | 0,15 | 7,5157 | -7,4737 | 0,009 | 0,009 | 0,187 | 0,185 |
| ТК-1г | ул. Геологов, д. 2 | 20 | 0,08 | 0,08 | 3,3724 | -3,3684 | 0,02 | 0,02 | 1,01 | 1,007 |
| ТК-1 | ТК-6 | 20 | 0,207 | 0,207 | 25,8569 | -25,5789 | 0,008 | 0,008 | 0,403 | 0,394 |
| ТК-6 | ТК-6а | 40 | 0,207 | 0,207 | 25,8569 | -25,5789 | 0,016 | 0,016 | 0,403 | 0,394 |
| ТК-6а | 5 | 20 | 0,1 | 0,1 | 1,4432 | -1,2632 | 0,001 | 0,001 | 0,06 | 0,046 |
| ТК-6а | ТК-7 | 40 | 0,207 | 0,207 | 24,4138 | -24,3158 | 0,014 | 0,014 | 0,359 | 0,356 |
| ТК-7 | ТК-7а | 55 | 0,15 | 0,15 | 24,4138 | -24,3158 | 0,106 | 0,106 | 1,935 | 1,919 |
| ТК-7б | 1-й микрорайон, д.15 | 25 | 0,1 | 0,1 | 4,5989 | -4,5789 | 0,015 | 0,014 | 0,583 | 0,578 |
| 5 | 1-й микрорайон, д.17а | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,5989 | -0,5789 | 0 | 0 | 0,011 | 0,01 |
| ТК-7б | ТК-8 | 121 | 0,15 | 0,15 | 19,8148 | -19,7368 | 0,154 | 0,153 | 1,277 | 1,267 |
| ТК-8 | ул.Барбащова, д.11 | 100 | 0,082 | 0,082 | 2,5969 | -2,5789 | 0,053 | 0,052 | 0,529 | 0,522 |
| ТК-8 | 17 | 68 | 0,15 | 0,15 | 17,2179 | -17,1579 | 0,066 | 0,065 | 0,965 | 0,959 |
| Уз-1 | ТК-1г | 10,01 | 0,35 | 0,35 | 358,3082 | -358,3083 | 0,049 | 0,049 | 4,849 | 4,849 |
| ТК-1в | ТК-1б | 54 | 0,35 | 0,35 | 349,4421 | -349,4662 | 0,249 | 0,249 | 4,613 | 4,613 |
| ТК-1в | ул. Геологов, д. 4 | 8 | 0,1 | 0,1 | 5,4937 | -5,4737 | 0,007 | 0,007 | 0,83 | 0,824 |
| 7 | 8 | 50 | 0,1 | 0,1 | 9,5311 | -11,8149 | 0,124 | 0,19 | 2,481 | 3,805 |
| 7 | 1-й микрорайон, д.2 | 6 | 0,1 | 0,1 | 7,3818 | -7,3158 | 0,009 | 0,009 | 1,492 | 1,466 |
| 8 | 9 | 40 | 0,1 | 0,1 | 0,1413 | -2,4991 | 0 | 0,007 | 0,001 | 0,175 |
| 8 | 1-й микрорайон, д.4 | 3 | 0,1 | 0,1 | 9,3898 | -9,3158 | 0,007 | 0,007 | 2,408 | 2,37 |
| 9 | 10 | 40 | 0,1 | 0,1 | -7,3457 | 4,922 | 0,059 | 0,027 | 1,478 | 0,667 |
| 9 | 1-й микрорайон, д.3 | 1 | 0,1 | 0,1 | 7,4871 | -7,4211 | 0,002 | 0,002 | 1,535 | 1,508 |
| 10 | 1-й микрорайон, д.5 | 1 | 0,1 | 0,1 | 9,3918 | -9,3158 | 0,002 | 0,002 | 2,409 | 2,37 |
| 11 | ТК-5в | 99 | 0,1 | 0,1 | 0,3929 | 0,4934 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0,008 |
| 11 | 1-й микрорайон, д.7 | 1 | 0,082 | 0,082 | 11,9421 | -11,8421 | 0,011 | 0,011 | 10,991 | 10,808 |
| 11 | 1-й микрорайон, д.7а | 100 | 0,032 | 0,032 | 3,0147 | -2,8947 | 9,772 | 9,01 | 97,717 | 90,104 |
| 12 | 21 | 100 | 0,15 | 0,15 | -38,3408 | 38,9671 | 0,476 | 0,491 | 4,757 | 4,913 |
| 12 | 1-й микрорайон, д.18 | 1 | 0,082 | 0,082 | 15,9095 | -15,7895 | 0,019 | 0,019 | 19,482 | 19,189 |
| 2 | 1-й микрорайон, д.22 (ДШИ) | 1 | 0,05 | 0,05 | 13,0874 | -12,9474 | 0,177 | 0,173 | 176,617 | 172,862 |
| 3 | 1-й микрорайон, д.19 | 1 | 0,052 | 0,052 | 6,4211 | -6,4211 | 0,035 | 0,035 | 34,676 | 34,676 |
| 4 | 1-й микрорайон, д.29 | 1 | 0,082 | 0,082 | 9,6043 | -9,5263 | 0,007 | 0,007 | 7,118 | 7,003 |
| ТК-2г | 26 | 63 | 0,15 | 0,15 | 6,0167 | -5,8947 | 0,008 | 0,007 | 0,12 | 0,116 |
| ТК-2г | 25 | 83 | 0,15 | 0,15 | 41,8303 | -41,5263 | 0,47 | 0,463 | 5,66 | 5,578 |
| ТК-4 | ТК-5 | 130 | 0,2 | 0,2 | 33,9943 | -36,078 | 0,108 | 0,121 | 0,83 | 0,935 |
| ТК-4 | 4 | 100 | 0,15 | 0,15 | 17,12 | -17 | 0,095 | 0,094 | 0,955 | 0,941 |
| ТК-4 | 2-й микрорайон, д.10 | 200 | 0,15 | 0,15 | 23,168 | -23 | 0,349 | 0,344 | 1,743 | 1,718 |
| ТК-4 | ТК-4а | 75 | 0,25 | 0,25 | 30,2861 | -29,8421 | 0,015 | 0,015 | 0,206 | 0,2 |
| 13 | 14 | 60 | 0,1 | 0,1 | 15,3497 | -14,2434 | 0,385 | 0,331 | 6,411 | 5,523 |
| 13 | 1-й микрорайон, д.6 | 1 | 0,082 | 0,082 | 8,8635 | -8,7895 | 0,006 | 0,006 | 6,065 | 5,965 |
| ТК-3а | 2-й микрорайон, д.10а | 30 | 0,1 | 0,1 | 14,2774 | -13,9474 | 0,166 | 0,159 | 5,549 | 5,296 |
| ТК-2а | ТК-2б | 35 | 0,3 | 0,3 | 23,5883 | -23,5263 | 0,002 | 0,002 | 0,049 | 0,048 |
| ТК-2а | 18 | 6 | 0,15 | 0,15 | 30,1714 | -29,9474 | 0,018 | 0,017 | 2,95 | 2,906 |
| ТК-2 | ТК-3 | 100 | 0,35 | 0,35 | 214,7446 | -215,8346 | 0,175 | 0,176 | 1,745 | 1,763 |
| ТК-2 | 2-й микрорайон, д.16 | 20 | 0,08 | 0,08 | 4,1879 | -4,1579 | 0,031 | 0,031 | 1,552 | 1,53 |
| 14 | 11 | 70 | 0,1 | 0,1 | 15,3497 | -14,2434 | 0,449 | 0,387 | 6,411 | 5,523 |
| 6 | ТК-9 | 139 | 0,15 | 0,15 | 17,2179 | -17,1579 | 0,134 | 0,133 | 0,965 | 0,959 |
| ТК-9 | 1-й микрорайон, д.13 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,4231 | -0,4211 | 0,008 | 0,008 | 0,194 | 0,192 |
| ТК-10 | 1-й микрорайон, д.10 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,7408 | -0,7368 | 0,023 | 0,023 | 0,582 | 0,576 |
| ТК-10 | ТК-11 | 40 | 0,082 | 0,082 | 13,9407 | -13,8947 | 0,599 | 0,595 | 14,966 | 14,868 |
| ТК-11 | ТК-11а | 15 | 0,082 | 0,082 | 3,5363 | -3,5263 | 0,015 | 0,015 | 0,975 | 0,97 |
| ТК-11а | 1-й микрорайон, д.9 | 8 | 0,082 | 0,082 | 0,8967 | -0,8947 | 0,001 | 0,001 | 0,066 | 0,065 |
| ТК-11а | ТК-11б | 40 | 0,082 | 0,082 | 2,6396 | -2,6316 | 0,022 | 0,022 | 0,546 | 0,543 |
| ТК-11б | 1-й микрорайон, д.8 | 8 | 0,082 | 0,082 | 0,6882 | -0,6842 | 0 | 0 | 0,039 | 0,039 |
| ТК-11 | ТК-11д | 89 | 0,15 | 0,15 | 10,4044 | -10,3684 | 0,032 | 0,031 | 0,355 | 0,353 |
| ТК-11д | 15 | 27 | 0,125 | 0,125 | 10,4044 | -10,3684 | 0,025 | 0,025 | 0,92 | 0,913 |
| 15 | ул. Барбащова, д. 2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 2,5969 | -2,5789 | 0,007 | 0,007 | 7,003 | 6,907 |
| 15 | ТК-11в | 153 | 0,125 | 0,125 | 7,8075 | -7,7895 | 0,08 | 0,079 | 0,52 | 0,518 |
| ТК-11в | ТК-11г | 50 | 0,1 | 0,1 | 6,0566 | -6,0526 | 0,05 | 0,05 | 1,007 | 1,006 |
| ТК-11в | ул.Барбащова, д.18 | 1 | 0,05 | 0,05 | 1,7508 | -1,7368 | 0,003 | 0,003 | 3,196 | 3,146 |
| 16 | 1-й микрорайон, д.20 | 55 | 0,082 | 0,082 | 5,3559 | -5,1579 | 0,122 | 0,114 | 2,224 | 2,064 |
| 16 | 1-й микрорайон, д.25 | 1 | 0,082 | 0,082 | 11,9501 | -11,8421 | 0,011 | 0,011 | 11,005 | 10,808 |
| 17 | 6 | 45 | 0,15 | 0,15 | 17,2179 | -17,1579 | 0,043 | 0,043 | 0,965 | 0,959 |
| ТК-7а | ТК-7б | 86 | 0,15 | 0,15 | 24,4138 | -24,3158 | 0,166 | 0,165 | 1,935 | 1,919 |
| ТК-7а |  | 15 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1-й микрорайон, д.17 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,8442 | -0,6842 | 0,001 | 0 | 0,753 | 0,497 |
| ТК-1б | ул. Геологов, д. 1 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,9474 | -0,9474 | 0,038 | 0,038 | 0,946 | 0,946 |
| 18 | 2-й микрорайон, д.3 | 158 | 0,1 | 0,1 | 30,1714 | -29,9474 | 3,902 | 3,845 | 24,698 | 24,333 |
| ТК-2в | ТК-2г | 85 | 0,2 | 0,2 | 47,8471 | -47,4211 | 0,139 | 0,137 | 1,64 | 1,611 |
| 19 | 2-й микрорайон, д.5 | 100 | 0,1 | 0,1 | 20,1034 | -19,9474 | 1,098 | 1,081 | 10,982 | 10,812 |
| Уз-5 | ТК-3а | 20 | 0,1 | 0,1 | -1,7368 | 1,7368 | 0,002 | 0,002 | 0,086 | 0,086 |
| ТК-3 | ТК-4 | 150 | 0,3 | 0,3 | 104,5684 | -105,9201 | 0,14 | 0,143 | 0,932 | 0,956 |
| ТК-3 | 2-й микрорайон, д.15 | 20 | 0,1 | 0,1 | 7,6876 | -7,6316 | 0,032 | 0,032 | 1,617 | 1,594 |
| ТК-3 | ТК-3а | 170 | 0,25 | 0,25 | 16,0142 | -15,6842 | 0,01 | 0,01 | 0,058 | 0,056 |
| ТК-4в | 2-й микрорайон, д.7 | 80 | 0,15 | 0,15 | 12,8248 | -12,7368 | 0,043 | 0,042 | 0,538 | 0,53 |
| ТК-3 | 20 | 35 | 0,2 | 0,2 | 86,4744 | -86,5987 | 0,187 | 0,187 | 5,338 | 5,353 |
| 20 | ТК-3б | 145 | 0,2 | 0,2 | 80,2099 | -80,3882 | 0,666 | 0,669 | 4,594 | 4,614 |
| 20 | 1-й микрорайон, д.27 | 1 | 0,1 | 0,1 | 6,2645 | -6,2105 | 0,001 | 0,001 | 1,077 | 1,058 |
| 21 | 1-й микрорайон, д.21 | 1 | 0,082 | 0,082 | 16,1866 | -16,0526 | 0,02 | 0,02 | 20,165 | 19,833 |
| ТК-3б | 21 | 150 | 0,15 | 0,15 | 54,5275 | -55,0198 | 1,441 | 1,467 | 9,606 | 9,78 |
| 22 | 1-й микрорайон, д.23 | 1 | 0,082 | 0,082 | 7,3684 | -7,3684 | 0,004 | 0,004 | 4,197 | 4,197 |
| 22 |  | 25 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-5б | 13 | 85 | 0,1 | 0,1 | 24,2132 | -23,0329 | 1,353 | 1,225 | 15,919 | 14,407 |
| Эл.котельная №1 | ТК-5б | 15 | 0,2 | 0,2 | 22,4583 | -21,1456 | 0,005 | 0,005 | 0,364 | 0,323 |
| 10 | 23 | 20 | 0,1 | 0,1 | -16,7375 | 14,2378 | 0,152 | 0,11 | 7,619 | 5,518 |
| 23 | ТК-5б | 20 | 0,1 | 0,1 | 1,7548 | -1,8873 | 0,002 | 0,002 | 0,087 | 0,101 |
| Эл.котельная №1 | 23 | 15 | 0,2 | 0,2 | 18,4924 | -16,1251 | 0,004 | 0,003 | 0,248 | 0,189 |
| ТК-11б | 1-й микрорайон, д.8а | 12 | 0,082 | 0,082 | 1,9514 | -1,9474 | 0,004 | 0,004 | 0,301 | 0,3 |
| 24 | 16 | 7,5 | 0,1 | 0,1 | 17,306 | -17 | 0,061 | 0,059 | 8,144 | 7,859 |
| 24 | 1-й микрорайон, д.26 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,008 | -1 | 0,011 | 0,011 | 1,069 | 1,052 |
| 25 | Уз-3 | 83 | 0,15 | 0,15 | 20,1034 | -19,9474 | 0,109 | 0,107 | 1,314 | 1,294 |
| 25 | 2-й микрорайон, д.4 | 1 | 0,082 | 0,082 | 21,7269 | -21,5789 | 0,036 | 0,036 | 36,297 | 35,804 |
| 26 | Уз-4 | 177 | 0,15 | 0,15 | 3,7376 | -3,6316 | 0,008 | 0,008 | 0,047 | 0,045 |
| 26 | 2-й микрорайон, д.4а | 1 | 0,05 | 0,05 | 2,2792 | -2,2632 | 0,005 | 0,005 | 5,4 | 5,325 |
| Центральная отоп-ая котельная | Уз-1 | 117 | 0,35 | 0,35 | 358,3082 | -358,3083 | 0,567 | 0,567 | 4,849 | 4,849 |
| 2-й микрорайон, д.8 (полиция) | 101 | 100 | 0,15 | 0,15 | -8,5989 | 8,5789 | 0,024 | 0,024 | 0,244 | 0,242 |
| 101 | ТК-4в | 70 | 0,15 | 0,15 | 12,8248 | -12,7368 | 0,038 | 0,037 | 0,538 | 0,53 |
| ТК-4б | 101 | 29 | 0,15 | 0,15 | 21,4238 | -21,3158 | 0,043 | 0,043 | 1,491 | 1,476 |
| ТК-2/1 | ТК-2а | 60 | 0,15 | 0,15 | 53,7597 | -53,4737 | 0,56 | 0,554 | 9,338 | 9,239 |
| ТК-2 | ТК-2/1 | 75 | 0,15 | 0,15 | 53,7597 | -53,4737 | 0,7 | 0,693 | 9,338 | 9,239 |
| ТК-9 | 102 | 52 | 0,15 | 0,15 | 16,7948 | -16,7368 | 0,048 | 0,047 | 0,919 | 0,913 |
| 102 | ТК-10 | 55 | 0,15 | 0,15 | 14,6816 | -14,6316 | 0,039 | 0,038 | 0,703 | 0,699 |
| 102 | 103 | 12 | 0,082 | 0,082 | 2,1133 | -2,1053 | 0,004 | 0,004 | 0,352 | 0,349 |
| 103 | 1-й микрорайон, д.12 | 16 | 0,082 | 0,082 | 1,5303 | -1,5263 | 0,003 | 0,003 | 0,186 | 0,185 |
| 103 | 1-й микрорайон, д.11 | 30 | 0,082 | 0,082 | 0,5829 | -0,5789 | 0,001 | 0,001 | 0,028 | 0,028 |
| Эл.котельная №1 | ул.К.Маркса, 47 | 95 | 0,04 | 0,04 | 0,2664 | -0,2632 | 0,024 | 0,023 | 0,248 | 0,242 |
| ТК-11г | Гидрографическое предприятие | 231 | 0,1 | 0,1 | 6,0566 | -6,0526 | 0,233 | 0,232 | 1,007 | 1,006 |
| ТК-1-2 | ТК-1 | 206 | 0,35 | 0,35 | 298,6543 | -299,1504 | 0,694 | 0,697 | 3,371 | 3,382 |

Таблица 1.7.1.7.

Характеристики трубопровода от электрокотельной №6.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под. тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр. тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 71 | 107,28 | 0,07 | 0,07 | 0,5 | -0,5 | 0,005 | 0,005 | 0,048 | 0,048 |
| 71 | Гараж | 23,73 | 0,07 | 0,07 | 0,5 | -0,5 | 0,001 | 0,001 | 0,048 | 0,048 |
| 74 | Музей | 145,97 | 0,05 | 0,05 | 2,1667 | -2,1667 | 0,713 | 0,713 | 4,883 | 4,883 |
| РУ-8 | Адм. здание | 8,03 | 0,082 | 0,082 | 3,8333 | -3,8333 | 0,009 | 0,009 | 1,144 | 1,144 |
| РУ-7 | РУ-8 | 43,61 | 0,15 | 0,15 | 17,1667 | -17,1667 | 0,042 | 0,042 | 0,96 | 0,96 |
| РУ-7 | Адм. здание | 26,24 | 0,082 | 0,082 | 3,8333 | -3,8333 | 0,03 | 0,03 | 1,144 | 1,144 |
| РУ-6 | РУ-7 | 9,86 | 0,15 | 0,15 | 21 | -21 | 0,014 | 0,014 | 1,433 | 1,433 |
| РУ-6 | Адм. здание | 13,86 | 0,04 | 0,04 | 0,6667 | -0,6667 | 0,021 | 0,021 | 1,508 | 1,508 |
| РУ-3 | РУ-6 | 51,78 | 0,15 | 0,15 | 21,6667 | -21,6667 | 0,079 | 0,079 | 1,525 | 1,525 |
| РУ-7 | Адм. здание | 24 | 0,1 | 0,1 | 16,8333 | -16,8333 | 0,185 | 0,185 | 7,706 | 7,706 |
| РУ-3 | Адм. здание | 9,71 | 0,05 | 0,05 | 1,1667 | -1,1667 | 0,014 | 0,014 | 1,428 | 1,428 |
| 73 | Жилой дом | 10 | 0,082 | 0,082 | 3 | -3 | 0,007 | 0,007 | 0,704 | 0,704 |
| РУ-1 | 73 | 38,69 | 0,082 | 0,082 | 3 | -3 | 0,027 | 0,027 | 0,704 | 0,704 |
| 72 | 74 | 11,97 | 0,207 | 0,207 | 4,3333 | -4,3333 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 |
| 74 | Церковь | 10,09 | 0,1 | 0,1 | 2,1667 | -2,1667 | 0,001 | 0,001 | 0,132 | 0,132 |
| РУ-3 | РУ-4 | 11,07 | 0,2 | 0,2 | -33 | 33 | 0,009 | 0,009 | 0,783 | 0,783 |
| РУ-4 | РУ-7 | 16,72 | 0,125 | 0,125 | 16,8333 | -16,8333 | 0,04 | 0,04 | 2,395 | 2,395 |
| РУ-4 | Котельная №6 | 30 | 0,25 | 0,25 | -49,8333 | 49,8333 | 0,017 | 0,017 | 0,553 | 0,553 |
| РУ-8 | Адм. здание | 165 | 0,125 | 0,125 | 13,3333 | -13,3333 | 0,249 | 0,249 | 1,506 | 1,506 |
| РУ-3 | 105 | 78 | 0,2 | 0,2 | 10,1667 | -10,1667 | 0,006 | 0,006 | 0,076 | 0,076 |
| 105 | РУ-1 | 10 | 0,2 | 0,2 | 5,3333 | -5,3333 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 |
| 105 | 72 | 165 | 0,1 | 0,1 | 4,8333 | -4,8333 | 0,106 | 0,106 | 0,644 | 0,644 |
| РУ-1 |  | 12 | 0,05 | 0,05 | 2,3333 | -2,3333 | 0,068 | 0,068 | 5,659 | 5,659 |

1.7.2 Утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Данных по балансам производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах нет.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Основным видом топлива угольных котельных является смесь каменных углей Черногорского марки Д и Норильского (Северный) марки Т месторождений в пропорци 2,5:1, резервного топлива нет.

Ниже приведена информация о низшей теплоте сгорания, которая использовалась в расчетах:

- каменный уголь (низшая теплота сгорания – 5474 ккал/кг).

Таблица 1.8.1.1.

Существующий расчетный расход топлива на угольных котельных.

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Вид топлива | Расход топлива, т |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Энергопром» |  |  |  |
| 1 | Котельная №4 | каменный уголь | 614,6 |
| 2 | Котельная №8 | каменный уголь | 574,5 |
| 3 | Котельная №9 | каменный уголь | 401,5 |
| 4 | Котельная №13 | каменный уголь | 255 |
| 5 | ЦОК | каменный уголь | 7157 |

На электрокотельной 1 микрорайона и электрокотельной №6 для выработки тепла в качестве топлива используется электроэнергия.

Таблица 1.8.1.2.

Существующий расчетный расход топлива на электрокотельных.

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Вид топлива | Расход топлива, МВт*ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Энергопром» |  |  |  |
| 1 | Электрокотельная 1 микрорайона | электроэнергия | 32799 |
| 2 | Электрокотельная №6 | электроэнергия | 1263 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

На котельных резервное топливо не предусмотрено.

Данные о наличи резервно-складном хозяйстве не предоставлены.

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.

По данному пункту данные отсутствуют.

1.8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Топливо к угольным котельным доставляется автомобильным транспортом.

Котлы электрокотельной 1 микрорайона запитаны от фидеров 13/10, 18/10 и  05/10, которые при необходимости взаимно резервируют друг друга.

Котлы электрокотельной №6 запитаны по основной схеме от фидера 16/10, по резервной –  от фидера 05/10.

1.9. Надежность теплоснабжения.

1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

- Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект – по ГОСТ 15467;

- Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температур в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

1.9.2 Анализ аварийных отключений потребителей.

Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей теплоснабжения. Протяженность определяется по длине ее трасы независимо от способа прокладки тепловой сети.

Данных об аварийных отключениях потребителей нет.

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Данных о восстановлениях теплоснабжения потребителей после аварий нет.

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Зона обеспечения теплом потребителей представлена в виде эффективного радиуса теплоснабжения.

Методика рассчета существующего и эффективного радиуса описана в п.6.12.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций (одновременно и теплосетевых компаний) должны быть определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Данные по данному разделу не предоставлены.

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

1.11.1. Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Тарифы установлены в соответствии с:

1. Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;

1.11.2. Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

1.11.3. Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

В г. Игарка плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена, а заявления потребителей на подключение к системе теплоснабжения рассматриваются в индивидуальном порядке.

1.11.4. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

В г. Игарка в теплоснабжающих организациях не установлена плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.

В г. Игарка существуют следующие проблемы в качестве теплоснабжения:

- - износ тепловых сетей. Высокий износ тепловых сетей приводит к наличию существенных сверхнормативных тепловых потерь, а также снижение качества сетевой воды. Для повышения качества теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей;

- - износ основного оборудования котельной. Работа оборудования на пониженных нагрузках, что снижает их коэффициент полезного действия и повышает долю непроизводственных потерь. Высокий износ котельного оборудования источника теплосабжения приводит увеличению расходов энергоресурсов на собственные и технологические нужды;

- - отсутствие приборов коммерческого учета тепловой энергии у ряда потребителей не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения.

Наиболее важной проблемой системы теплоснабжения в г. Игарка является физический и моральный износ как тепломеханического оборудования, так и трубопроводов.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Проблемными на текущий момент и на перспективу в области теплоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов теплоснабжения, улучшение качества услуги за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

В связи с изношенностью тепловых сетей происходит превышение норматива потерь тепла, что приводит к перерасходу топлива на выработку котельными тепловой энергии.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписаний надзорных органов не имеется.

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Данные по базовому потреблению тепла котельными представлены в таблице ниже:

Таблица 2.1.1.

Данные по потреблению тепловой энергии котельными.

| Котельная | Часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Годовая нагрузка на отопление, Гкал/год | Часовая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Годовая нагрузка на вентиляцию Гкал/год | Часовая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Годовая нагрузка на ГВС, Гкал/год | Часовая нагрузка на технологию, Гкал/ч | Годовая нагрузка на технологию, Гкал/год | Годовое потребление тепловой энергии потребителями, Гкал/год | Потери тепла, Гкал/ч | Потери тепла, Гкал/год | Собственные нужды, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/год | Выработка тепловой энергии, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Энергопром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | 0,505 | 1590,88 | - | - | - | - | - | - | 1590,88 | 0,721 | 238,63 | 0,06 | 189,02 | 0,6408 | 2018,52 |
| Котельная №8 | 0,46 | 1449,12 | - | - | - | - | - | - | 1449,12 | 0,069 | 217,37 | 0,07 | 220,52 | 0,599 | 1887 |
| Котельная №9 | 0,357 | 1124,64 | - | - | - | - | - | - | 1124,64 | 0,054 | 168,7 | 0,008 | 25,2 | 0,4186 | 1318,54 |
| Котельная №13 | 0,2204 | 694,32 | - | - | - | - | - | - | 694,32 | 0,033 | 104,15 | 0,008 | 25,2 | 0,2615 | 823,67 |
| ЦОК и электрокотельная 1 микрорайона | 7,521 | 23693,06 | - | - | 0,18416 | 580,15 | - | - | 28788 | 1,128 | 3553,96 | 0,305 | 960,83 | 9,1383 | 2820,84 |
| Электрокотельная №6 | 0,299 | 941,93 | - | - | - | - | - | - | 941,93 | 0,045 | 141,29 | 0,001 | 3,15 | 0, 3449 | 1086,36 |

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Данные по разделу не предоставлены.

2.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

В г. Игарка планируется в расчетном периоде не планируется прирост объемов потребления тепловой энергии, за счет подключения к центральной системе теплоснабжения зданий.

В расчетном периоде планируется отключение части потребителей от центрального теплоснабжения, в свзяи с выводом из эксплуатации котельных №4, 8, 9. Потребители электрокотельных и ЦОК будут подключены к новой котельной.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

В перспективе за счет отключения от центрального теплоснабжения части потребителей снизится потребление тепловой энергии на нужды отопления. Данные по перспективному потреблению тепла представлены в таблице ниже:

Таблица 2.4.1.

Перспективные объемы потребления тепловой энергии

| Потребление тепловой энергии, Гкал/год | Период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 – 2024 | 2025 – 2029 |
| ОАО «Энергопром» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | 1590,88 | 1590,88 | 1590,88 | - | - | - | - | - |
| Котельная №8 | 1449,12 | 1449,12 | 1449,12 | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 | 1124,64 | 1124,64 | 1124,64 | - | - | - | - | - |
| Котельная №13 | 694,32 | 694,32 | 694,32 | 694,32 | 694,32 | 694,32 | 694,32 | 694,32 |
| ЦОК и электрокотельная 1 микрорайона | 28788 | 28788 | 28788 | - | - | - | - | - |
| Электрокотельная №6 | 941,93 | 941,93 | 941,93 | - | - | - | - | - |
| Новая котельная | - | - | - | 30262,1 | 30262,1 | 30262,1 | 30262,1 | 30262,1 |

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прирост объемов потребления тепловой энергии в производственных зонах не предусматривается.

2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

Социально значимых потребителей с установленными льготными тарифами не имеется.

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

Решения о заключении свободных договоров с новыми потребителями тепловой энергии будут приниматься теплоснабжающей организацией.

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

Подключение новых потребителей к системе теплоснабжения города в расчетном периоде не планируется.

3. Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования.

# Электронная модель системы теплоснабжения.

## Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения г.Игарка создана на базе программно-расчетного комплекса Zulu (далее по тексту электронная модель) разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения села;

- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения поселения;

- обеспечения устойчивого градостроительного развития села;

- разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения муниципального образования;

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития;

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения села, привязанных к топ.основе;

- сведения балансов тепловой энергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство нового источника тепловой энергии, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.).

## Описание программного комплекса.

### Общие положения.

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной модели системы теплоснабжения г. Игарка Красноярского края был выбран программно-расчетный комплекс ZULU.

В данном разделе представлено краткое описание  функциональных возможностей основных модулей программно-расчетного комплекса ZULU, поставляемых в рамках выполнения настоящего проекта:

- сервер Геоинформационной системы Zulu;

- инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu;

- пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo.

По окончанию внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность развития данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных модулей.

### Сервер Геоинформационной системы Zulu.

ZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет.

Доступ к серверу осуществляется через протокол TCP/IP. Сервер ZuluServer дает возможность исключить файловый доступ клиента к данным на сервере. Клиенту недоступна информация о физическом хранении данных и отсутствует возможность их несанкционированного изменения.

Также есть возможность разграничить доступ к данным между пользователями. Система паролей и прав позволяет предоставлять разным пользователям различные возможности и ограничения для доступа и работы с данными.

ГИС Zulu, сохраняя все возможности настольной версии ГИС, имеет встроенный клиент ZuluServer и может открывать карты, слои, проекты и другие данные Zulu как с локальной машины, так и с удаленного компьютера, где установлен ZuluServer.

Для того, чтобы подключиться к серверу ZuluServer достаточно указать его IP адрес, либо имя компьютера в локальной сети или же имя домена, если сервер расположен в сети Интернет.

Рисунок 3.3.2.1. Встроенный клиент ГИС Zulu-ZuluServer.

### Особенности ZuluServer.

- Адресация данных.

ГИС Zulu в своей работе с данными использует путь к файлам слоев, карт, проектов и других, эти данные представляющим. Путь к файлу может быть локальным типа «C:\Zulu\Buildings.b00» или сетевым вида «\\server\C\Zulu\Buildings.b00».Для доступа же к данным на сервере, Zulu пользуется адресом ресурса URL (uniform resource location) вида «zulu://server/buildings.zl». Подобно тому как веб-браузер использует URL для доступа к страницам веб-сайта, ГИС Zulu использует свой тип URL для адресации к данным на сервере ZuluServer.

- Наложение слоев с разных серверов.

ГИС Zulu дает возможность работать одновременно с картами и слоями с разных серверов и накладывать в одной карте слои с локальной машины и слои с сервера друг на друга в произвольном порядке.

Например, на карту местности в виде слоев, загруженных с удаленного сервера (допустим, из Интернета) можно наложить план предприятия с сервера данного предприятия, а поверх расположить схему инженерных коммуникаций, расположенную на клиентской машине.

- Многопользовательское редактирование.

ZuluServer дает возможность одновременного редактирования одних и тех же графических и табличных данных несколькими пользователями. При этом ведется независимый для каждого пользователя журнал отката.

- Автоматическое обновление карты.

При изменении данных одним из клиентов, сервер оповещает всех клиентов, пользующихся в данный момент этими данными, что приводит к автоматическому обновлению данных на карте.

- Публикация данных.

ZuluServer спланирован так, чтобы дать возможность быстро и просто опубликовать данные, созданные с помощью настольной версии ГИС Zulu. Физический формат данных при этом не меняется. Достаточно с помощью утилиты подготовки данных или вручную настроить ссылки для сервера ZuluServer и данные становятся доступными в сети. Подобно веб-серверу, сервер Zulu по запросу с клиентского места нужного ресурса предоставит данные, сопоставленные с этим ресурсом.

- Администрирование данных.

ZuluServer предоставляет возможность разграничить доступ к данным и назначить различные правила и права доступа к ним. Можно предоставить как анонимный доступа к данным для широкой публики, так и ограничить его для узкого круга пользователей, определив для каждого из них какие операции с данными ему разрешены.

- Web-службы WMS и WFS.

ZuluServer позволяет работать с данными сервера по спецификациям WMS 1.1.1, WMS 1.3.0 (Web Map Service) и WFS 1.0.0 (Web Feature Service) разработанными OGC (Open Geospatial Consortium).

Web-служба WMS позволяет отображать слои и карты сервера на клиентах, поддерживающих спецификации WMS, в частности, Zulu, Google Earth, Google Api, Open Layers, Yandex Map, MapInfo, ArcGIS и др.

Web-служба WFS обеспечивает доступ к векторной и семантической информации сервера для клиентов, поддерживающих данную спецификацию.

- Пространственный фильтр к данным.

Права доступа к серверным данным для пользователя или группы пользователей можно ограничить областью, заданной простым или составным полигоном.

Если введено такое ограничение, то пользователь сможет отображать слои и оперировать данными только в пределах указанной области.

При соединении с ZuluServer возможно использовать учетные сведения Windows для авторизации пользователя на сервере, как это делает например Microsoft SQL Server. Пользователю не нужно постоянно вводить логин и пароль.

- Авторизация Windows.

При соединении с ZuluServer возможно использовать учетные сведения Windows для авторизации пользователя на сервере, как это делает например Microsoft SQL Server. Пользователю не нужно постоянно вводить логин и пароль.

### Инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu.

ГИС Zulu - инструментальная геоинформационная система для создания электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем.

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

### Взаимодействие с другими программами.

ГИС Zulu позволяет импортировать данные из таких программ как MapInfo,  AutoCAD Release 12, ArcView. В результате импорта будут получены векторные слои с готовыми объектами, при этом все характеристики, такие как масштаб, цвет и др. будут сохранены. Если к объектам в обменном формате была прикреплена база данных, то она так же импортируется в Zulu.

Помимо импорта Zulu имеет возможность экспорта графических данных в такие программы как MapInfo, AutoCAD Release 12 и ArcView. Экспорт семантических данных возможен в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML.
В системе Zulu также могут без преобразования использоваться описатели растровых объектов в форматах MapInfo и OziExplorer.

Геоинформационная система Zulu по внешнему виду весьма похожа на на широко распространенные продукты семейства Microsoft Office и имеет схожее оборудование меню и панелей инструментов. Система позволяет открывать одновременно несколько карт, работать с семантическими информацией, получаемой как из локальных таблиц (Paradox, dBase), так и из баз данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle и других. Система также позволяет проводить совместный анализ графических и семантических данных, пересекать запросы к семантическим данным с подмножеством графических данных, выполнять тематическую раскраску по семантическим данным, экспортировать табличные данные для анализа в Microsoft Excel.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, поли-контуры, поли-ломанные, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет вместе с прочими пространственными данными (улицы, дома, реки, районы, озера и прочее) моделировать и инженерные сети. Система позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль отображения.

Рисунок 3.3.5.1. Стили отображения различных (состояний) классифицируемых объектов.

Система спланирована для расширения, как продуктами разработчика, так и программами пользователей. Архитектура plug-ins (дополнительные встраиваемые модули) позволяет использовать Zulu как ГИС-платформу (или ГИС-среду) для работы других приложений, как это сделано разработчиком в ZuluThermo (для расчетов систем теплоснабжения).

### Возможности ГИС Zulu.

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). Поддерживаемые типы слоев:

- векторные слои;

- растровые слои;

- слои рельефа;

- слои WMS (Web Map Service).

Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает высокую скорость работы графических и топологических алгоритмов. Имеется возможность программного доступа к данным через объектную модель для написания собственных конвертеров.

Векторный слой можно организовать как «слой в памяти». Тогда все данные слоя будут находиться в оперативной памяти, что даст возможность отображать и изменять эти данные чрезвычайно быстро. Эта возможность используется для создания анимированных карт - например, отображать движущиеся объекты или данные телеметрии.

Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или вложенных растровых групп, ограниченное лишь дисковым пространством (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров). Поддерживаемые форматы растров: BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG.

Слой рельефа содержит в особом бинарном формате модель рельефа определенной территории в виде триангуляции, у которой известны высоты вершин всех треугольников. Слой рельефа позволяет решать ряд задач, связанных с моделью рельефа.

Слои WMS содержат в текстовом формате параметры соединений с серверами, предоставляющими картографические изображения по спецификации OGC (Open Geospatial Consortium) для сервиса Web Map Service (WMS OGC).

Объекты слоя делятся на простые (примитивы) и типовые (классифицированные объекты).

Примитивы могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»);

- текстовые;

- линейные (линии, поли-линии);

- площадные (контуры, поли-контуры).

Типовые объекты описываются в библиотеке типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское название, и задают различные способы отображения данного типового объекта.

Типовые объекты могут быть:

- точечные (пиктограммы или «символы»);

- линейные (линии, поли-линии);

- площадные (контуры, поли-контуры).

Атрибутивные или семантические данные хранятся во внешнем источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты - собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу).

Редактор структуры слоя служит для создания и редактирования типов и режимов слоя, создания библиотеки символов и библиотеки типовых графических объектов.

Все операции по преобразованию структуры слоя происходят в диалоге «Структура слоя»:

Рисунок 3.3.6.1.  Диалоговое окно "Структура слоя".

Диалоговое окно разделено на две части, в зависимости от того, какой пункт выделен с левой стороны, справа будут происходить соответствующие изменения, т.е. будет отображаться информация, относящаяся к выбранному пункту.

Если выбранный слой уже имеет типовые объекты, то они отобразятся слева в дереве типов и режимов. Дерево содержит все типы, входящие в данный слой, и связанные с каждым типом режимы. Для изменения параметров существующего типа или режима следует встать на соответствующую строку дерева.

В окне редактора структуры слоя можно выполнить следующие действия:

Рисунок 3.3.6.2. Диалоговое окно "Структура слоя".

- переименовать пользовательское название слоя, увидеть имя файла слоя и путь до него;

Рисунок 3.3.6.3. Раздел "Символы".

- создать новый, изменить уже существующий или импортировать символ в библиотеке символов,

Рисунок 3.3.6.4. Раздел "База данных".

- создать новую базу данных, изменить или добавить готовую базу данных, реструктурировать таблицы, добавлять/удалять в них поля;

Рисунок 3.3.6.5. Раздел "Примитивы".

- указать, какая база данных будет использоваться примитивами слоя;

Рисунок 3.3.6.6. Раздел "Типы и режимы".

- создать новый тип, новый режим;

- сохранение изменений и выход.

Для сохранения изменений структуры слоя следует нажать кнопку «Сохранить» или выбрать пункт меню Файл/Сохранить.

Для выхода из редактора структуры слоя нужно нажать кнопку «Выход» или выбрать пункт меню Файл/Закрыть. Если изменения не были сохранены, система предложит это сделать.

Изменение структуры слоя приведет к перестроению всех окон системы, содержащих отредактированный слой.

Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности эта возможность позволят, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные можно спроецировать из одной системы координат в другую.

### Организация семантических данных.

Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через описатели баз данных.

Получать данные можно из:

- Таблиц Paradox, dBase, FoxPro;

- Microsoft Access;

- Microsoft SQL Server;

- ORACLE;

- другие источники ODBC или ADO.

Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы:

- MapInfo MIF/MID;

- AutoCAD DXF;

- Shape SHP.

Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP)), экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат).

Данные на карте представляются в виде произвольного числа графических слоев. Одни и те же графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки.

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении "на лету".

Есть возможность индивидуального стиля отображения объектов. Для примитивов - цвет, стиль, толщина линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста. Типовые объекты имеют стиль в зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. Стиль примитивов можно переопределять картой - для всех примитивов принудительно задается один стиль.

Также стиль отображения объектов можно менять с помощью тематической раскраски, которая может быть создана как по семантическим данным, так и программно.

Для всех объектов слоя есть возможность выводить надписи или бирки. Текст надписи может извлекаться из семантической базы данных или переопределяться программно, бирки же генерируются автоматически, но могут расставляться пользователем в нужное расположение и в нужной ориентации.

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки на точку на местности с определенным масштабом отображения или на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект, движущийся по карте).

Печать карты можно производить на одной или нескольких страницах, на страницах для последующей склейки, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, по габаритам всей карты, габаритам отдельного слоя или группы объектов слоя, по заданной прямоугольной области на местности.

Карты, объединенные общей тематикой можно организовать в проект – совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором иерархических связей.

В рамках проекта, карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием месторасположения и масштаба, например, от объекта на карте можно перейти к его детальной схеме.

Ввод производится с экрана мышкой или по координатам с клавиатуры. Возможности редактирования: трассировка линий, авто-замыкание контуров, врезка, копирование, вставка, поворот и дублирование.

Глубина журнала отмены/возврата действий неограниченна. Отмена/возврат распространяется не только на модифицирование отдельных объектов, но и на операции редактирования группы объектов (удаление, перемещение, дублирование, поворот, врезка, копирование, вставка) и элементов объекта (перемещение, удаление, вставка узлов, перемещение, удаление рёбер, разбиение участка символьным объектом).

Трансформация слоя осуществляется с помощью аффинных преобразований (масштаб, сдвиг, поворот) над всем слоем.

Оверлей - операция наложения друг на друга двух или более слоев, в результате которой образуется один производный слой, содержащий композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от значений атрибутов исходных объектов.

Поддерживаются следующие векторные оверлейные операции:

- объединение объектов с наследованием ID (уникального идентификатора);

- разъединение объектов;

- разделение одного объекта группой объектов;

- вырезка из одного объекта области группы объектов;

- отрезание объекта вне области группы других объектов;

- узлование;

- буферные зоны;

- построение контуров по сети.

В системе реализована корректировка растровых файлов, содержащих сканированную с планшетов топоснову. Корректировка искажений сканирования производится по точкам растра, координаты которых известны. Как минимум  должны быть известны четыре точки, определяющие углы планшета.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, комбинированные контуры, комбинированные ломаные, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные сети.

Сеть состоит из типовых объектов. Типы объектов имеют один из следующих признаков:

- источник;

- потребитель;

- отключающее устройство;

- простой узел;

- участок.

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется автоматически - если «потянуть» за узел или ребро, связанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново прикреплять друг к другу одним движением мышки.

Можно менять состояния объектов (переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния всей сети (например, включение/выключение задвижки трубопровода). Выполнять поиск отключающих устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все выбранные объекты.

Система позволяет получать и отображать на карте пространственные данные с web-серверов, поддерживающих спецификации WMS (Web Map Service), разработанные Open Geospatial Consortium (OGC).

Данные WMS сервера подключаются к системе в виде особого слоя Zulu (слой WMS). Этот слой может отображаться на карте в различных комбинациях с любыми другими слоями.

### Пакет расчетов сетей теплоснабжения Zulu Thermo.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Состав задач:

- построение расчетной модели тепловой сети;

- паспортизация объектов сети;

- наладочный расчет тепловой сети;

- поверочный расчет тепловой сети;

- конструкторский расчет тепловой сети;

- расчет требуемой температуры на источнике;

- коммутационные задачи;

- построение пьезометрического графика;

- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

### Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Математическая модель сети для проведения теплогидравлических расчетов представляет собой граф, где дугами, соединяющими узлы, являются участки трубопроводов.

Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети.

Перед началом расчета внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчет.

Вот пример простой сети из одного источника, тепловой камеры и двух потребителей во внешнем и внутреннем представлениях:

Рисунок 3.3.9.1. Пример сети из одного источника, тепловой камеры и двух потребителей.

На расчетной схеме красным цветом условно обозначены участки подающего трубопровода, синим - обратного, зеленым - участки, соединяющие подающий и обратный трубопроводы. Источник изображен участком со стрелкой в кружке. Так изображены участки, на которых действует устройство, повышающее давление (например, насос).

Участок изображается одной линией, но может означать несколько состояний, задаваемых разными режимами.

Рисунок 3.3.9.2. Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами.

На рисунке изображена цепочка из участков разных режимов в однолинейном изображении и соответствующая ей внутренняя кодировка.

Рисунок 3.3.9.3. Внутренняя кодировка участков разных режимов.

Из рисунка видно, что цепочка участков во внутреннем представлении дважды разорвана по подающему и по обратному трубопроводам.

Сопротивление подающего и обратного трубопровода каждого участка зависит от длины участка, диаметра, зарастания, шероховатости, суммы коэффициентов местных сопротивлений трубопровода. Падение давления на участке пропорционально сопротивлению и квадрату расхода.

Куда потечет вода, в общем случае можно узнать, только определив потокораспределение в результате гидравлического расчета. Стрелка при изображении участка формально указывает направление от начала к концу участка, заданное при его вводе (при рисовании). С точки зрения результатов расчета, если значение расхода на участке положительно, то вода в этом участке течет по стрелке, если значение расхода на участке отрицательно, то вода течет против стрелки.

Рисунок 3.3.9.4. Потокораспределение.

На рисунке изображены две одинаковые схемы. В первой участок вводился слева направо, во второй - справа налево. На участках подписаны полученные при расчете расходы по подающим и обратным трубопроводам. Соответствующие значения расходов на обеих схемах отличаются только знаком, так как отличаются направления ввода участков, но и в первом и во втором случаях вода течет от источника к потребителю по подающему трубопроводу и от потребителя к источнику по обратному.

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла, один в подающем трубопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего и/или из обратного трубопроводов.

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель - это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Рисунок 3.3.9.5. Внутренняя кодировка потребителя.

Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в обратном трубопроводе на входе в источник, заданный располагаемый напор на выходе из источника и заданную температуру теплоносителя.

Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и суммарным расходом в обратных трубопроводах на источнике определяет величину подпитки. Она же равна сумме всех утечек теплоносителя из сети (заданные отборы из узлов, утечки, расход на открытую систему ГВС).

Рисунок 3.3.9.6. Работа источника.

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

Рисунок 3.3.9.7. Перемычка.

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.

Рисунок 3.3.9.8. Моделирование перемычкой.

В текущей версии расчетов сопротивление перемычки задается теми же параметрами, что и сопротивление обычного участка.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Рисунок 3.3.9.9. Насосная станция.

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Рисунок 3.3.9.10. Пьезометрические графики.

На рисунке видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на пьезометрических графиках.

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от проходящего через насос расхода.

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса.

Рисунок 3.3.9.11. Напорно-расходная характеристика насоса.

По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают.

Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их количество и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически.

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда положительны, то направление действия такого насоса будет определятся только направлением входящего в узел участка.

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке - это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Рисунок 3.3.9.12. Дросселирующие устройства.

С точки зрения модели дроссельная шайба это фиксированное сопротивление, определяемое диаметром шайбы, которое можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. Так как это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза.

Рисунок 3.3.9.13. Дроссельная шайба.

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем так и на обратном трубопроводе.

Рисунок 3.3.9.14. Регулятор давления.

На рисунке показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Регулятор расхода - это узел с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать постоянным заданное значение проходящего через регулятор расхода. Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

### Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

### Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

### Конструкторский расчет тепловой сети.

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

### Пьезометрический график.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На пьезометрическом графике наглядно представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры и т.д.

Рисунок 3.3.13.1. Пьезометрический график.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

## Расчет теплового и гидравлического режимов.

Расчет произведен в созданной электронной базе при разработке теплового и гидравлического режима. Разработанный тепловой и гидравлический режимы необходимы для проведения анализа существующего теплового и гидравлического режима.

Расчетные расходы на нужды отопления определялись на основании тепловых нагрузок с учетом компенсации тепловых потерь расходом теплоносителя.

Разработка эксплуатационного гидравлического режима. Задачей разработки является определение необходимых мероприятий по обеспечению расчетных расходов теплоносителя для потребителей.

При разработке гидравлического режима определены располагаемые напоры во всех точках сети, избыточные напоры, подлежащие гашению.

Расчет гидравлических режимов проводился с помощью программного модуля Zulu Thermo на ПЭВМ с соблюдением следующих условий:

- Обеспечение расчетного расхода теплоносителя и распределение его по потребителям;

- Безопасность в эксплуатации, т.е. давление в подающем трубопроводе и в системе теплопотребления должно обеспечить не вскипание воды при ее максимальной температуре.

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой энергии предоставлены в таблице ниже:

Таблица 4.1.1.

Балансы тепловой энергии котельных.

| № п/п | Наименование котельных | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество тепла, вырабатываемого на источнике, Гкал/ч | Резерв тепла, Гкал/ч | % резерва тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Энергопром» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №4 | 3,524 | 0,6408 | 2,8833 | 82 |
| 2 | Котельная №8 | 3,016 | 0,599 | 2,417 | 80 |
| 3 | Котельная №9 | 2,032 | 0,4186 | 1,6135 | 79 |
| 4 | Котельная №13 | 2,54 | 0,2615 | 2,2785 | 90 |
| 5 | ЦОК и электрокотельная 1 микрорайона | 24 | 9,1383 | 26,6217 | 74 |
|  |  | 11,76 |  |  |  |
| 6 | Электрокотельная №6 | 6,6 | 0,3449 | 6,2552 | 95 |

Перспективные балансы тепловой энергии представлены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2.

Перспективные балансы тепловой энергии.

| № п/п | Наименование котельных | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество тепла, вырабатываемого на источнике, Гкал/ч | Резерв тепла, Гкал/ч | % резерва тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Энергопром» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №13 | 2,54 | 0,2615 | 2,2785 | 90 |
| 2 | Новая котельная | 20,64 | 9,4525 | 11,1875 | 54 |

Подключение новых потребителей тепла не планируется.

4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной нагрузки представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование котельных | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ч | Расход тепла на С.О., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №4 | 3,524 | 0,505 | 0,505 |
| 2 | Котельная №8 | 3,016 | 0,46 | 0,46 |
| 3 | Котельная №9 | 2,032 | 0,357 | 0,357 |
| 4 | Котельная №13 | 2,54 | 0,2204 | 0,2204 |
| 5 | ЦОК и электрокотельная 1 микрорайона | 24 | 7,70516 | 7,521 |
|  |  | 11,76 |  |  |
| 6 | Электрокотельная №6 | 6,6 | 0,299 | 0,299 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников и присоединенной нагрузки представлены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2.

Перспективные балансы тепловой энергии.

| № п/п | Наименование котельных | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ч | Расход тепла на С.О., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №13 | 2,54 | 0,2204 | 0,2204 |
| 2 | Новая котельная | 20,64 | 8,0042 | 7,82 |

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Расчет не производился ввиду выхода из котельных по одному выводу тепловой сети.

4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

На котельных г. Игарка существует резерв тепловой мощности, в связи с чем к данным котельным можно подключить не большое число абонентов.

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозируются, исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Данные по потреблению воды теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблицах ниже.

Таблица 5.1.

Данные по потребителям от котельной №4.

| Адрес узла ввода | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гараж | 1 | 1 | 9,88 | 44,94 | 35,058 | 44,94 | 35,06 | 0 | 0 | 8,88 | 117 | -6,82 | 5 |
| ул.Горького, 18а | 1,7 | 1 | 9,25 | 44,62 | 35,377 | 44,62 | 35,38 | 0 | 0 | 53,51 | 644,1 | -6,82 | 5 |
| ул.Горького, 18 | 1,7 | 1 | 9,27 | 44,64 | 35,364 | 44,64 | 35,36 | 0 | 0 | 46,2 | 603,2 | -6,82 | 5 |
| ул.Игарская, 23 | 1,7 | 1 | 9,81 | 44,91 | 35,095 | 44,91 | 35,09 | 0 | 0 | 17,18 | 195,1 | -6,82 | 5 |
| ул.Игарская, 25 | 1,6 | 1 | 9,86 | 44,93 | 35,068 | 44,93 | 35,07 | 0 | 0 | 18,02 | 196 | -6,82 | 5 |
| ул.Игарская, 27 | 1,6 | 1 | 9,84 | 44,92 | 35,081 | 44,92 | 35,08 | 0 | 0 | 23,89 | 238 | -6,82 | 5 |
| ул.Игарская, 29 | 1,7 | 1 | 9,79 | 44,9 | 35,105 | 44,9 | 35,1 | 0 | 0 | 29,82 | 283 | -6,82 | 5 |
| ул.Игарская, 28 | 1,7 | 1 | 9,52 | 44,76 | 35,241 | 44,76 | 35,24 | 0 | 0 | 16,58 | 202 | -6,82 | 5 |
| ул.Игарская, 26 | 1,6 | 1 | 9,79 | 44,9 | 35,103 | 44,9 | 35,1 | 0 | 0 | 13,56 | 157 | -6,82 | 5 |
| ул. Орджоникидзе, 5 | 5,1 | 1 | 5,22 | 42,61 | 37,388 | 42,61 | 37,39 | 0 | 0 | 49,25 | 782 | -6,82 | 5 |
| ул.Горького, 33 | 2,6 | 1 | 5,46 | 42,73 | 37,271 | 42,73 | 37,27 | 0 | 0 | 43,24 | 687,3 | -6,82 | 5 |
| ул.Игарская, 34 | 2 | 1 | 9,2 | 44,6 | 35,401 | 44,6 | 35,4 | 0 | 0 | 47,29 | 539,4 | -6,82 | 5 |
| ул.Игарская, 18 | 3,2 | 1 | 8,27 | 44,14 | 35,864 | 44,14 | 35,86 | 0 | 0 | 68,94 | 669,4 | -6,82 | 5 |
| ул.Игарская, 17 | 1,7 | 1 | 9,41 | 44,7 | 35,296 | 44,7 | 35,3 | 0 | 0 | 24,82 | 333 | -6,82 | 5 |
| ул.Игарская, 19 | 1,7 | 1 | 9,51 | 44,76 | 35,245 | 44,76 | 35,24 | 0 | 0 | 22,25 | 290,6 | -6,82 | 5 |
| ул.Горького, 24 | 2,2 | 1 | 8,03 | 44,01 | 35,987 | 44,01 | 35,99 | 0 | 0 | 37,31 | 516,7 | -6,82 | 5 |
| ул.Горького, 39 | 3,4 | 1 | 6,93 | 43,47 | 36,534 | 43,47 | 36,53 | 0 | 0 | 38,76 | 563,5 | -6,82 | 5 |
| ул.Горького, 22 | 2,2 | 1 | 9,39 | 44,7 | 35,304 | 44,7 | 35,3 | 0 | 0 | 38,35 | 518,5 | -6,82 | 5 |
| ул.Горького, 41 | 4,5 | 1 | 6,39 | 43,2 | 36,805 | 43,2 | 36,8 | 0 | 0 | 44,33 | 670 | -6,82 | 5 |
| ул.Игарская, 13б | 5 | 1 | 9,25 | 44,63 | 35,373 | 44,63 | 35,37 | 0 | 0 | 29,8 | 414,6 | -6,82 | 5 |
| ул.Горького, 35 | 2,6 | 1 | 6,24 | 43,12 | 36,88 | 43,12 | 36,88 | 0 | 0 | 39,82 | 602,4 | -6,82 | 5 |

Таблица 5.2.

Данные по потребителям от котельной №8.

| Адрес узла ввода | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Лаврова, 40а | 0,7 | 1 | 9,78 | 44,89 | 35,111 | 44,89 | 35,11 | 0 | 0 | 156,91 | 672,6 | -6,82 | 5 |
| ул.Лаврова, 40 | 0,7 | 1 | 9,78 | 44,89 | 35,111 | 44,89 | 35,11 | 0 | 0 | 156,75 | 671,6 | -6,82 | 5 |
| ул.Строителей, 3 | 2 | 1 | 9,86 | 44,93 | 35,069 | 44,93 | 35,07 | 0 | 0 | 130,95 | 538,6 | -6,82 | 5 |
| ул.Таёжная, 9 | 2,1 | 1 | 9,92 | 44,96 | 35,041 | 44,96 | 35,04 | 0 | 0 | 18,29 | 126,3 | -6,82 | 5 |
| ул.Таёжная, 10 | 2,1 | 1 | 9,75 | 44,87 | 35,125 | 44,87 | 35,13 | 0 | 0 | 9,35 | 91 | -6,82 | 5 |
| ул.Таёжная, 4 | 1,1 | 1 | 9,77 | 44,89 | 35,113 | 44,89 | 35,11 | 0 | 0 | 8,39 | 134 | -6,82 | 5 |
| ул.Чернявского, 7 | 1,1 | 1 | 9,83 | 44,91 | 35,085 | 44,91 | 35,09 | 0 | 0 | 9,32 | 88,9 | -6,82 | 5 |
| ул.Лаврова, 24 | 2,1 | 1 | 9,59 | 44,79 | 35,206 | 44,79 | 35,21 | 0 | 0 | 14,99 | 241 | -6,82 | 5 |
| ул.Лаврова, 30 | 2,1 | 1 | 8,49 | 44,24 | 35,757 | 44,24 | 35,76 | 0 | 0 | 27,15 | 320 | -6,82 | 5 |
| ул.Лаврова, 28 | 2,1 | 1 | 8,49 | 44,25 | 35,755 | 44,25 | 35,75 | 0 | 0 | 18,52 | 284 | -6,82 | 5 |
| ул.Лаврова, 33 | 2,1 | 1 | 9,23 | 44,62 | 35,383 | 44,62 | 35,38 | 0 | 0 | 15,3 | 267 | -6,82 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 19а | 4,9 | 1 | 6,64 | 43,32 | 36,681 | 43,32 | 36,68 | 0 | 0 | 27,71 | 561 | -6,82 | 5 |
| ул.Чернявского, 9 | 2,1 | 1 | 9,59 | 44,8 | 35,203 | 44,8 | 35,2 | 0 | 0 | 14,43 | 128,7 | -6,82 | 5 |
| ул.Чернявского, 10 | 0,9 | 1 | 9,9 | 44,95 | 35,048 | 44,95 | 35,05 | 0 | 0 | 23,18 | 142,6 | -6,82 | 5 |
| ул.Морская, 3 | 2,1 | 1 | 9,83 | 44,91 | 35,085 | 44,91 | 35,09 | 0 | 0 | 42,08 | 276,5 | -6,82 | 5 |
| ул.Чернявского, 12 | 1,3 | 1 | 9,73 | 44,86 | 35,135 | 44,86 | 35,14 | 0 | 0 | 49,12 | 294,1 | -6,82 | 5 |
| ул.Лаврова, 12 | 1,7 | 1 | 9,18 | 44,59 | 35,41 | 44,59 | 35,41 | 0 | 0 | 37,61 | 470,5 | -6,82 | 5 |
| ул.Лаврова, 14 | 1,6 | 1 | 9,2 | 44,6 | 35,401 | 44,6 | 35,4 | 0 | 0 | 30,8 | 432,5 | -6,82 | 5 |
| ул.Морская, 1 | 1,3 | 1 | 9,11 | 44,56 | 35,445 | 44,56 | 35,44 | 0 | 0 | 29,34 | 430 | -6,82 | 5 |
| ул. Чернявского, 4 | 2,1 | 1 | 8,61 | 44,31 | 35,694 | 44,31 | 35,69 | 0 | 0 | 25,68 | 423 | -6,82 | 5 |
| ул.Лаврова, 27а | 3,3 | 1 | 8,33 | 44,16 | 35,836 | 44,16 | 35,84 | 0 | 0 | 40,11 | 523 | -6,82 | 5 |
| ул.Лаврова, 29 | 2,2 | 1 | 8,72 | 44,36 | 35,642 | 44,36 | 35,64 | 0 | 0 | 30,94 | 480 | -6,82 | 5 |
| ул.Лаврова, 31б | 2,2 | 1 | 8,92 | 44,46 | 35,538 | 44,46 | 35,54 | 0 | 0 | 25,74 | 429 | -6,82 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 30 | 2,1 | 1 | 7,67 | 43,83 | 36,166 | 43,83 | 36,17 | 0 | 0 | 22,9 | 449 | -6,82 | 5 |

Таблица 5.3.

Данные по потребителям от котельной №9.

| Адрес узла ввода | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Гагарина, 7 | 1,7 | 1 | 9,65 | 44,82 | 35,177 | 44,82 | 35,18 | 0 | 0 | 17,34 | 254,6 | -6,82 | 5 |
| ул.Гагарина, 9 | 1,7 | 1 | 9,69 | 44,85 | 35,155 | 44,85 | 35,15 | 0 | 0 | 13,55 | 212,2 | -6,82 | 5 |
| ул.Гагарина, 12 | 1,7 | 1 | 9,56 | 44,78 | 35,22 | 44,78 | 35,22 | 0 | 0 | 35,74 | 378,6 | -6,82 | 5 |
| ул.Гагарина, 8 | 1,7 | 1 | 9,6 | 44,8 | 35,2 | 44,8 | 35,2 | 0 | 0 | 19,6 | 290,2 | -6,82 | 5 |
| ул.Гагарина, 6 | 1,7 | 1 | 9,6 | 44,8 | 35,198 | 44,8 | 35,2 | 0 | 0 | 18,04 | 275,9 | -6,82 | 5 |
| ул.Гагарина, 4 | 1,7 | 1 | 9,53 | 44,77 | 35,233 | 44,77 | 35,23 | 0 | 0 | 21,64 | 315,3 | -6,82 | 5 |
| ул.Гагарина, 2 | 1,7 | 1 | 9,52 | 44,76 | 35,241 | 44,76 | 35,24 | 0 | 0 | 28,01 | 350,2 | -6,82 | 5 |
| ул.Папанина, 23а | 1,7 | 1 | 9,51 | 44,76 | 35,243 | 44,76 | 35,24 | 0 | 0 | 20,5 | 327,4 | -6,82 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 12 | 1,7 | 1 | 8,22 | 44,11 | 35,889 | 44,11 | 35,89 | 0 | 0 | 39,03 | 639,9 | -6,82 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 10 | 1,8 | 1 | 8,18 | 44,09 | 35,911 | 44,09 | 35,91 | 0 | 0 | 34,48 | 611,6 | -6,82 | 5 |
| ул.Папанина, 17 | 1,7 | 1 | 8,49 | 44,25 | 35,754 | 44,25 | 35,75 | 0 | 0 | 30,79 | 544,3 | -6,82 | 5 |
| ул.Папанина, 19 | 1,7 | 1 | 8,75 | 44,38 | 35,623 | 44,38 | 35,62 | 0 | 0 | 28,95 | 502,5 | -6,82 | 5 |
| ул.Папанина, 21 | 1,8 | 1 | 9,13 | 44,56 | 35,437 | 44,56 | 35,44 | 0 | 0 | 27,26 | 457,4 | -6,82 | 5 |
| ул.Папанина, 27 | 1,7 | 1 | 9,31 | 44,66 | 35,343 | 44,66 | 35,34 | 0 | 0 | 34,85 | 473,9 | -6,82 | 5 |
| ул.Горького, 8 | 2,5 | 1 | 6,22 | 43,11 | 36,892 | 43,11 | 36,89 | 0 | 0 | 66,5 | 1096 | -6,82 | 5 |
| ул.Папанина, 4в | 3 | 1 | 6,61 | 43,31 | 36,693 | 43,31 | 36,69 | 0 | 0 | 54,11 | 957,6 | -6,82 | 5 |
| ул.Гагарина, 1 | 1,7 | 1 | 9,55 | 44,77 | 35,225 | 44,77 | 35,23 | 0 | 0 | 30,39 | 370 | -6,82 | 5 |
| ул.Гагарина, 3 | 1,7 | 1 | 9,6 | 44,8 | 35,201 | 44,8 | 35,2 | 0 | 0 | 26,14 | 327,8 | -6,82 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 18 | 1,4 | 1 | 9,41 | 44,7 | 35,297 | 44,7 | 35,3 | 0 | 0 | 44,27 | 484,6 | -6,82 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 20 | 1,4 | 1 | 9,24 | 44,62 | 35,379 | 44,62 | 35,38 | 0 | 0 | 47,57 | 524,6 | -6,82 | 5 |

Таблица 5.4.

Данные по потребителям от котельной №13.

| Адрес узла ввода | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Птичник | 2,6 | 1 | 9,91 | 44,95 | 35,046 | 44,95 | 35,05 | 0 | 0 | 124,44 | 422,2 | -6,82 | 5 |
| Скотный двор | 2,6 | 1 | 9,92 | 44,96 | 35,041 | 44,96 | 35,04 | 0 | 0 | 39,91 | 210,6 | -6,82 | 5 |
| ДЭС | 0,4 | 1 | 9,93 | 44,96 | 35,036 | 44,96 | 35,04 | 0 | 0 | 23,37 | 126,5 | -6,82 | 5 |
| ул.Набережная, 27 (1) | 1,7 | 1 | 8,87 | 44,44 | 35,563 | 44,44 | 35,56 | 0 | 0 | 31,97 | 458,4 | -6,82 | 5 |
| ул.Набережная, 29а | 1,7 | 1 | 9,14 | 44,57 | 35,428 | 44,57 | 35,43 | 0 | 0 | 27,15 | 411,9 | -6,82 | 5 |
| ул.Набережная, 31 | 1,7 | 1 | 9,2 | 44,6 | 35,401 | 44,6 | 35,4 | 0 | 0 | 24,3 | 377,8 | -6,82 | 5 |
| ул.Центральная, 10 | 0,5 | 1 | 9,45 | 44,72 | 35,276 | 44,72 | 35,28 | 0 | 0 | 42,13 | 434,4 | -6,82 | 5 |
| ул.Набережная, 27 (2) | 1,7 | 1 | 8,83 | 44,41 | 35,585 | 44,41 | 35,59 | 0 | 0 | 32,48 | 465,9 | -6,82 | 5 |
| ул.Набережная, 29 | 0,2 | 1 | 9,19 | 44,59 | 35,407 | 44,59 | 35,41 | 0 | 0 | 33,24 | 428,9 | -6,82 | 5 |
| ул.Набережная, 28 | 0,04 | 1 | 9,15 | 44,58 | 35,424 | 44,58 | 35,42 | 0 | 0 | 73,9 | 505,8 | -6,82 | 5 |
| Хоз. здание | 0,2 | 1 | 9,15 | 44,57 | 35,426 | 44,57 | 35,43 | 0 | 0 | 52,51 | 505,7 | -6,82 | 5 |
| Энергопром | 0,4 | 1 | 9,8 | 44,9 | 35,099 | 44,9 | 35,1 | 0 | 0 | 9,58 | 110,5 | -6,82 | 5 |
| ул.Центральная, 12 | 0,5 | 1 | 9,72 | 44,86 | 35,141 | 44,86 | 35,14 | 0 | 0 | 15,26 | 169,8 | -6,82 | 5 |
| ул.Энтузиастов, 86 | 0,5 | 1 | 9,44 | 44,72 | 35,279 | 44,72 | 35,28 | 0 | 0 | 112,12 | 567,2 | -6,82 | 5 |
| ул.Светлая, 30 | 0,5 | 1 | 9,46 | 44,73 | 35,272 | 44,73 | 35,27 | 0 | 0 | 72,58 | 504,6 | -6,82 | 5 |
| ул.Светлая, 30а | 0,5 | 1 | 9,46 | 44,73 | 35,27 | 44,73 | 35,27 | 0 | 0 | 53,6 | 463,1 | -6,82 | 5 |
| ул.Центральная, 4а | 1,9 | 1 | 9,07 | 44,54 | 35,465 | 44,54 | 35,46 | 0 | 0 | 57,7 | 564,8 | -6,82 | 5 |
| ул.Центральная, 8 | 0,5 | 1 | 9,44 | 44,72 | 35,278 | 44,72 | 35,28 | 0 | 0 | 46,42 | 462,9 | -6,82 | 5 |
| ул.Центральная, 2а | 1,7 | 1 | 9,43 | 44,72 | 35,283 | 44,72 | 35,28 | 0 | 0 | 109,83 | 660,1 | -6,82 | 5 |
| ул.Центральная, 1а | 1 | 1 | 9,39 | 44,7 | 35,305 | 44,7 | 35,3 | 0 | 0 | 85,51 | 637,1 | -6,82 | 5 |
| ул.Центральная, 2 | 1 | 1 | 9,39 | 44,69 | 35,305 | 44,69 | 35,31 | 0 | 0 | 85,56 | 637,5 | -6,82 | 5 |
| Гараж | 0,2 | 1 | 9,51 | 44,75 | 35,246 | 44,75 | 35,25 | 0 | 0 | 30,68 | 319,3 | -6,82 | 5 |

Таблица 5.5.

Данные по потребителям от ЦОК и электрокотельной 1 микрорайона.

| Адрес узла ввода | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОК и электрокотельная 1 микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Геологов, д. 4 | 5,4737 | 1 | 46,95 | 83,32 | 36,375 | 83,32 | 36,37 | 0 | 0 | 5,65 | 325 | -4,1 | 5 |
| ул. Геологов, д. 3б | 1,9474 | 1 | 44,41 | 82,05 | 37,643 | 82,05 | 37,64 | 0 | 0 | 32,16 | 739 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.20 | 3,6316 | 1 | 43,51 | 81,6 | 38,093 | 81,6 | 38,09 | 0 | 0 | 102,6 | 1112 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.5 | 19,9474 | 1 | 39,98 | 79,83 | 39,841 | 79,83 | 39,84 | 0 | 0 | 28,21 | 1126 | -4,1 | 5 |
| ул. Карла Маркса, д. 60 | 0,1053 | 1 | 42,56 | 81,13 | 38,569 | 81,13 | 38,57 | 0 | 0 | 122,71 | 951 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.16 | 4,1579 | 1 | 41,94 | 80,82 | 38,882 | 80,82 | 38,88 | 0 | 0 | 17,57 | 971 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.22 (ЦСОПГиИ) | 2,2632 | 1 | 39,4 | 79,55 | 40,141 | 79,55 | 40,14 | 0 | 0 | 36,48 | 1211 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.2 | 8 | 1 | 39,47 | 79,58 | 40,107 | 79,58 | 40,11 | 0 | 0 | 57,77 | 1266 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.1 | 13,2632 | 1 | 39,22 | 79,45 | 40,235 | 79,45 | 40,24 | 0 | 0 | 25,1 | 1131 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.3а | 1,7368 | 1 | 41,6 | 80,65 | 39,052 | 80,65 | 39,05 | 0 | 0 | 95,98 | 1399 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.10а | 13,9474 | 1 | 41,3 | 80,5 | 39,196 | 80,5 | 39,2 | 0 | 0 | 50,08 | 1251 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.15 | 7,6316 | 1 | 41,58 | 80,64 | 39,059 | 80,64 | 39,06 | 0 | 0 | 19,97 | 1071 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.10 | 23 | 1 | 40,67 | 80,19 | 39,514 | 80,19 | 39,51 | 0 | 0 | 33,57 | 1401 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.12 ДЮСШ | 8,5263 | 1 | 40,2 | 79,94 | 39,737 | 79,94 | 39,74 | 0 | 0 | 36,46 | 1413 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.8 (полиция) | 8,5789 | 1 | 40,73 | 80,21 | 39,484 | 80,21 | 39,48 | 0 | 0 | 47,84 | 1485 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.33 | 7,5263 | 1 | 40,83 | 80,28 | 39,448 | 80,28 | 39,45 | 0 | 0 | 39,47 | 1471 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.1 | 9,4211 | 1 | 40,93 | 80,33 | 39,398 | 80,33 | 39,4 | 0 | 0 | 37,3 | 1436 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.7 | 11,8421 | 1 | 35,84 | 77,8 | 41,958 | 77,8 | 41,96 | 0 | 0 | 6,74 | 231 | -4,97 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.7а | 2,8947 | 1 | 17,08 | 68,04 | 50,958 | 68,04 | 50,96 | 0 | 0 | 8,27 | 330 | -4,97 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.6 | 8,7895 | 1 | 37,4 | 78,64 | 41,235 | 78,64 | 41,24 | 0 | 0 | 2,87 | 101 | -4,97 | 5 |
| ул.К.Маркса, 47 | 0,2632 | 1 | 39,95 | 79,98 | 40,023 | 79,98 | 40,02 | 0 | 0 | 26,16 | 95 | -4,97 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.18 | 15,7895 | 1 | 36,03 | 77,89 | 41,861 | 77,89 | 41,86 | 0 | 0 | 28,36 | 1482 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.20 | 5,1579 | 1 | 39,45 | 79,57 | 40,122 | 79,57 | 40,12 | 0 | 0 | 26,37 | 1301 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.25 | 11,8421 | 1 | 39,66 | 79,68 | 40,02 | 79,68 | 40,02 | 0 | 0 | 23,24 | 1247 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.31 | 3,3158 | 1 | 35,39 | 77,57 | 42,181 | 77,57 | 42,18 | 0 | 0 | 51,67 | 1791 | -4,11 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.2 | 7,3158 | 1 | 39,95 | 79,9 | 39,951 | 79,9 | 39,95 | 0 | 0 | 38,95 | 1493 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.4 | 9,3158 | 1 | 39,64 | 79,78 | 40,14 | 79,78 | 40,14 | 0 | 0 | 41,12 | 1540 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.3 | 7,4211 | 1 | 39,64 | 79,78 | 40,141 | 79,78 | 40,14 | 0 | 0 | 4,59 | 76 | -4,95 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.5 | 9,3158 | 1 | 39,73 | 79,84 | 40,116 | 79,84 | 40,12 | 0 | 0 | 2,08 | 36 | -4,97 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.30 | 7,4737 | 1 | 41,16 | 80,43 | 39,274 | 80,43 | 39,27 | 0 | 0 | 37,54 | 1351 | -4,1 | 5 |
| ул. Геологов, д. 2 | 3,3684 | 1 | 48,73 | 84,21 | 35,484 | 84,21 | 35,48 | 0 | 0 | 3,72 | 147 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.15 | 4,5789 | 1 | 41,91 | 80,81 | 38,891 | 80,81 | 38,89 | 0 | 0 | 30,3 | 1117 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.17а | 0,5789 | 1 | 42,51 | 81,11 | 38,593 | 81,11 | 38,59 | 0 | 0 | 40,27 | 951 | -4,1 | 5 |
| ул.Барбащова, д.11 | 2,5789 | 1 | 41,53 | 80,61 | 39,082 | 80,61 | 39,08 | 0 | 0 | 45,94 | 1313 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.22 (ДШИ) | 12,9474 | 1 | 35,26 | 77,5 | 42,245 | 77,5 | 42,24 | 0 | 0 | 34,48 | 1617 | -4,11 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.19 | 6,4211 | 1 | 35,49 | 77,62 | 42,13 | 77,62 | 42,13 | 0 | 0 | 42,42 | 1692 | -4,11 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.29 | 9,5263 | 1 | 41,16 | 80,43 | 39,272 | 80,43 | 39,27 | 0 | 0 | 30,73 | 1302 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.3 | 29,9474 | 1 | 31,71 | 75,67 | 43,96 | 75,67 | 43,96 | 0 | 0 | 21,36 | 1250 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.13 | 0,4211 | 1 | 41,13 | 80,41 | 39,279 | 80,41 | 39,28 | 0 | 0 | 59,97 | 1505 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.10 | 0,7368 | 1 | 40,93 | 80,31 | 39,38 | 80,31 | 39,38 | 0 | 0 | 62,37 | 1612 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.9 | 0,8947 | 1 | 39,75 | 79,72 | 39,967 | 79,72 | 39,97 | 0 | 0 | 61,13 | 1635 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.8 | 0,6842 | 1 | 39,71 | 79,7 | 39,989 | 79,7 | 39,99 | 0 | 0 | 66,62 | 1675 | -4,1 | 5 |
| ул. Барбащова, д. 2 | 2,5789 | 1 | 39,66 | 79,67 | 40,015 | 79,67 | 40,02 | 0 | 0 | 67,78 | 1729 | -4,1 | 5 |
| ул.Барбащова, д.18 | 1,7368 | 1 | 39,51 | 79,6 | 40,091 | 79,6 | 40,09 | 0 | 0 | 81,8 | 1882 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.17 | 0,6842 | 1 | 42,51 | 81,1 | 38,593 | 81,1 | 38,59 | 0 | 0 | 25,14 | 932 | -4,1 | 5 |
| ул. Геологов, д. 1 | 0,9474 | 1 | 46,39 | 83,04 | 36,655 | 83,04 | 36,66 | 0 | 0 | 10,68 | 411 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.7 | 12,7368 | 1 | 40,62 | 80,16 | 39,539 | 80,16 | 39,54 | 0 | 0 | 47,91 | 1535 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.27 | 6,2105 | 1 | 41,27 | 80,49 | 39,216 | 80,49 | 39,22 | 0 | 0 | 19,6 | 1087 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.21 | 16,0526 | 1 | 36,99 | 78,36 | 41,371 | 78,36 | 41,37 | 0 | 0 | 25,68 | 1382 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.23 | 7,3684 | 1 | 39,84 | 79,77 | 39,932 | 79,77 | 39,93 | 0 | 0 | 24,73 | 1262 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.12 | 1,5263 | 1 | 41,04 | 80,37 | 39,326 | 80,37 | 39,33 | 0 | 0 | 57,3 | 1545 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.11 | 0,5789 | 1 | 41,04 | 80,37 | 39,324 | 80,37 | 39,32 | 0 | 0 | 69,91 | 1559 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.8а | 1,9474 | 1 | 39,7 | 79,7 | 39,992 | 79,7 | 39,99 | 0 | 0 | 64,93 | 1679 | -4,1 | 5 |
| 1-й микрорайон, д.26 | 1 | 1 | 39,78 | 79,74 | 39,96 | 79,74 | 39,96 | 0 | 0 | 24,15 | 1248,5 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.4 | 21,5789 | 1 | 42,54 | 81,11 | 38,572 | 81,11 | 38,57 | 0 | 0 | 17,09 | 854 | -4,1 | 5 |
| 2-й микрорайон, д.4а | 2,2632 | 1 | 43,52 | 81,61 | 38,085 | 81,61 | 38,09 | 0 | 0 | 25,86 | 834 | -4,1 | 5 |
| Гидрографическое предприятие | 6,0526 | 1 | 38,95 | 79,32 | 40,37 | 79,32 | 40,37 | 0 | 0 | 102,95 | 2162 | -4,1 | 5 |

Таблица 5.6.

Данные по потребителям от электрокотельной №6.

| Адрес узла ввода | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.К.Маркса, д. 48 | 0,5 | 1 | 9,71 | 49,86 | 40,144 | 49,86 | 40,14 | 0 | 0 | 90,92 | 415,1 | -4,97 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 31 | 2,1667 | 1 | 8,3 | 49,15 | 40,85 | 49,15 | 40,85 | 0 | 0 | 45,21 | 442 | -4,97 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 56 Псих. отд | 3,8333 | 1 | 9,66 | 49,83 | 40,169 | 49,83 | 40,17 | 0 | 0 | 8,56 | 154,3 | -4,97 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 56 Кухня | 3,8333 | 1 | 9,7 | 49,85 | 40,148 | 49,85 | 40,15 | 0 | 0 | 7,4 | 128,9 | -4,97 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 56 Морг | 0,6667 | 1 | 9,75 | 49,87 | 40,125 | 49,87 | 40,13 | 0 | 0 | 6,33 | 106,7 | -4,97 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 56 Глав корп | 16,8333 | 1 | 9,52 | 49,76 | 40,242 | 49,76 | 40,24 | 0 | 0 | 3,09 | 70,7 | -4,97 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 56 Слесарка | 1,1667 | 1 | 9,92 | 49,96 | 40,039 | 49,96 | 40,04 | 0 | 0 | 3,29 | 50,8 | -4,97 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 50 | 2,1667 | 1 | 9,72 | 49,86 | 40,139 | 49,86 | 40,14 | 0 | 0 | 39,62 | 306,1 | -4,97 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 54 | 3 | 1 | 9,87 | 49,93 | 40,066 | 49,93 | 40,07 | 0 | 0 | 24,85 | 177,8 | -4,97 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 45 Поли-ка | 13,3333 | 1 | 9,18 | 49,59 | 40,409 | 49,59 | 40,41 | 0 | 0 | 16,77 | 311,3 | -4,97 | 5 |
| ул.Карла Маркса, 56 Гараж | 2,3333 | 1 | 9,8 | 49,9 | 40,099 | 49,9 | 40,1 | 0 | 0 | 20,44 | 141,1 | -4,97 | 5 |

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

На расчетный период предпологается два вариаанта развития системы теплоснабжения г.Игарка:

I вариант – строительство Центральной электрокотельной, с закрытием котельной ЦОК-1 и электрокотельных микрорайона №1 и ЦГБ;

II вариант – строительство электрокотельной только для замещения аварийной котельной ЦОК-1.

Ввиду больших расходов на содержание персонала и текущих затрат необходимых для эксплуатации электрокотельных микрорайона №1 и ЦГБ предлогается выполнить строительство новой элекрокотельной с закрытием котельной ЦОК-1 и электрокотельных микрорайона №1 и ЦГБ.

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Согласно ст. 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 –ФЗ «О теплоснабжении» подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 –ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением  РФ от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений  в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности, в соответствующей точке подключения на момент обращения потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности, в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельной на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012  «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95 ˚С и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п.15, ст. 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 –ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории сельского поселения не существует.

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории не существует.

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Анализ системы теплоснабжения показал, что необходимости в реконструкции существующих источников тепловой энергии в целях расширения зоны действия нет.

6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется, поскольку комбинированных источников выработки тепловой энергии на территории г. Игарка Красноярского края нет.

6.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется, по причине отсутствия таковых источников.

6.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

На планируемый период предлагается вывести из эксплуатации котельные №4, 8, 9, ЦОК. Электрокотельные вывести в резерв и взамен построить котельную с электрокотлами мощностью 24 МВт, которая будет обеспечивать теплом потребителей ЦОК и существующих электрокотельных.

6.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

6.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа.

Теплоснабжения в производственных зонах на территории на территории г. Игарка Красноярского края будет организовано от индивидуальных источников теплоснабжения.

6.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение тепловой энергии между тепловыми источниками не планируется ввиду удаленности тепловых источников друг от друга.

6.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

где i – номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

(руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

,руб./Гкал/ч;

, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:

где 	Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал. км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

где 	Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал. км:

где 	a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

В таблице ниже приведены результаты расчета эффективного радиуса действия тепловой сети от котельной.

Таблица 6.12.1.

Расчет эффективного радиуса действия от котельных.

| № п/п | Котельная | Площадь зоны действия источника | Число абонентских вводов | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | Расчетная температура в подающем трубопроводе | Расчетная температура в обратном трубопроводе | Среднее число абонентов на 1 км² | Теплоплотность района | Эффективный радиус | Фактический радиус действия котельной (расстояние от котельной до наиболее удаленного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км² | шт. | Гкал/ч | фи | руб/м2 | °С | °С | В | Гкал/ ч·км² | км | км |
| 1 | Котельная №4 | 0,1413 | 21 | 0,505 | 1 | 160,24 | 70 | 60 | 149 | 3,57 | 12,9 | 0,49 |
| 2 | Котельная №8 | 0,2128 | 24 | 0,46 | 1 | 280,62 | 70 | 60 | 113 | 2,16 | 8,5 | 0,55 |
| 3 | Котельная №9 | 0,966 | 20 | 0,357 | 1 | 380,2 | 70 | 60 | 21 | 0,37 | 1,73 | 0,902 |
| 4 | Котельная №13 | 0,1102 | 22 | 0,2204 | 1 | 317,3 | 70 | 60 | 200 | 2 | 14,4 | 0,34 |
| 5 | ЦОК | 0,7134 | 57 | 7,7052 | 1 | 257,8 | 85 | 66 | 80 | 10,8 | 5,5 | 1,216 |
| 6 | Электрокотельная 1 микрорайона | 0,7134 | 57 | 7,7052 | 1 | 43 | 81 | 62 | 80 | 10,8 | 11 | 1,01 |
| 7 | Электрокотельная №6 | 0,044 | 11 | 0,299 | 1 | 496,6 | 81 | 62 | 250 | 6,8 | 13,8 | 0,24 |

7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется.

7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется.

7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На расчетный период развтия системы теплоснабжения предусматривается строительство «новой» электрической котельной, а также строительсво участка тепловой сети для теплоснабжения абонентов ранее подключенных к котельной №6.

Данные по протяженности и расчетным диаметрам сведены в таблицу 7.3.1.

Таблица 7.3.1.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новой тепловой сети от проектируемой электрической котельной |  |  |  |  |
| Котельная эл. проект | ТК—1б | 50 | 0,350 | 0,350 |
| ТК-1 | РУ-4 | 1100 | 0,350 | 0,350 |
| т.11 | 1-й микрорайон, д.7а | 100 | 0,1 | 0,1 |
| т.8 | Вет.лечебница | 61 | 0,05 | 0,05 |

7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.

7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не планируется.

7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на расчетный период нет участков подлежащих замене.

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Необходимы плановые замены ветхих и изношенных тепловых сетей.

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспорте теплоносителя отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельной.

.

### 8. Перспективные топливные балансы.

### 8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Целями разработки перспективных топливных балансов являются:

- установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определение видов топлива, обеспечивающего выработку необходимой электрической и тепловой энергии;

- установление показателей эффективности использования топлива.

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии пунктом 44 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 44 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Основным видом топлива угольных котельных является смесь каменных уголей Черногорского марки Д и Норильского (Северный) марки Т месторождений в пропорци 2,5:1, резервного топлива нет.

Таблица 8.1.1.

Существующий расчетный расход топлива на котельных.

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Вид топлива | Расход топлива, т (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Энергопром» |  |  |  |
| 1 | Котельная №4 | каменный уголь | 614,6 |
| 2 | Котельная №8 | каменный уголь | 574,5 |
| 3 | Котельная №9 | каменный уголь | 401,5 |
| 4 | Котельная №13 | каменный уголь | 255 |
| 5 | ЦОК | каменный уголь | 7157 |
| 6 | Электрокотельная 1 микрорайона | электроэнергия | 32799 |
| 7 | Электрокотельная №6 | электроэнергия | 1263 |

В таблице 8.1.2 представлен расчет перспективного потребления топлива на производство тепловой энергии котельными.

Таблица 8.1.2.

Перспективный расход топлива на котельных.

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Вид топлива | Расход топлива, т (МВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Энергопром» |  |  |  |
| 1 | Котельная №13 | каменный уголь | 255 |
| 2 | Новая котельная | электроэнергия | 35188,5 |

8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива не производился по причине отсутствия аварийного (второго вида) топлива.

9. Оценка надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения осуществляется в соответствии с пунктом 46 Требований к схемам теплоснабжения.

Анализ на соответствие требованиям надежности существующей системы теплоснабжения села Новоцелинное был проведен по РД-7-ВЭП.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Вероятность безотказной работы [P] – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 оС, в промышленных зданиях ниже +8 оС, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы [Kг] — вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

# 9.1 Вероятность безотказной работы [p].

Вероятность безотказной работы СЦТ в эксплуатации – это показатель способности СЦТ к безотказной работе при текущем техническом состоянии СЦТ.

Исходными данными для расчета вероятности безотказной работы [Р] являются длины и диаметры участков, год их ввода в эксплуатацию, продолжительность отопительного периода.

Вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента определяется по формуле:

P=e−ωp, где:

ωp – поток отказов участка тепловой сети относительно абонента, используемый для вычисления вероятности безотказной работы.

ωp=j=1j=Nωp,j, где:

ωp,j – поток отказов j-го участка, используемый для вычисления вероятности безотказной работы.

ωp,j=ωp,jудельн.⋅lj⋅τоп, где:

ωp,jудельн.– удельный поток отказов j-го участка, используемый для вычисления вероятности безотказной работы, 1год⋅км;

lj – длина j-го участка, км;

τоп – продолжительность отопительного сезона, ч.

ωp,jудельн.=a⋅mp⋅Kc,j⋅dj0.208,  1год⋅км, где:

a – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности a = 0,00003;

mp – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных. Принимается равным 0,5 при расчете вероятности безотказной работы;

Kc,j – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) j-го участка.

dj – диаметр j-го участка, м.

Kc,j=3⋅(nj30)2,6, где:

nj – срок службы теплопровода j-го участка с момента ввода в эксплуатацию (в годах).

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы для тепловых сетей равен  Ртс = 0,9.

Расчет вероятности безотказной работы был проведен для незарезервированных тупиковых участков тепловой сети, потому что вероятность одновременного отказа двух элементов тепловой сети пренебрежительно мала.

Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям осуществляется по формуле:

ΔQн=Qпр⋅τоп⋅qmn,  Гкал, где:

Qпр– среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

τоп – продолжительность отопительного сезона, ч;

qmn – вероятность отказа теплопровода.

Qпр=Qотрасч⋅(tвн+tнарср. опtвн+tнаррасч)+Qвентрасч⋅(tвн+tнарср. опtвн+tнаррасч)+Qгвсср,  Гкалч, где:

Qотрасч– расчетная тепловая нагрузка потребителя на систему отопления, Гкал/ч;

tвн– температура внутреннего воздуха, оС;

tнарср. оп– средняя температура наружного воздуха за отопительный	 период, оС;

tнаррасч– расчетная температура наружного воздуха, оС;

Qвентрасч– расчетная тепловая нагрузка потребителя на систему вентиляции, Гкал/ч;

Qгвсср– средняя тепловая нагрузка потребителя на систему горячего водоснабжения за отопительный период, Гкал/ч.

qmn=1−P, где:

P – вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента.

# 9.2 Коэффициент готовности [Кг]

Коэффициент готовности в эксплуатации – это показатель фактического состояния и готовности СЦТ к исправной работе.

Kг=8760−z1−z2−z3−z48760, где:

z1 – число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности;

z2 – число часов ожидания неготовности источника тепла, принимается по среднестатистическим данным, z2 < 50 часов;

z3 – число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

z4 – число часов ожидания неготовности абонента, принимается по среднестатистическим данным, z4 < 10 часов.

z3 = tв ∙ ωE,j, ч, где:

tв – среднее время восстановления теплоснабжения, ч;

ωE,j – поток отказов j-го участка, используемый для вычисления коэффициента готовности.

Среднее время восстановления теплоснабжения, tв, было принято по СНиП 41-02-2003, табл. 2. Для трубопроводов малых диаметров (меньше 300 мм) среднее время восстановления теплоснабжения было рассчитано по эмпирической формуле, полученной МИСИ в результате исследований.

tв,j = 5,06 + 14,93 dj, ч, где:

dj – диаметр j-го участка, м.

ωE,j=ωE,jудельн.⋅lj⋅τ, где:

ωE,jудельн.– удельный поток отказов j-го участка, используемый для вычисления  коэффициента готовности, 1год⋅км;

lj – длина j-го участка, км;

τ – продолжительность отопительного сезона, ч.

ωE,jудельн.=a⋅mE⋅Kc,j⋅dj0.208,  1год⋅км, где:

a – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности a = 0,00003;

mE – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных. Принимается равным 1 при расчете коэффициента готовности;

Kc,j – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) j-го участка;

dj – диаметр j-го участка, м.

Kc,j=3⋅(nj30)2,6, где:

nj – срок службы теплопровода j-го участка с момента ввода в эксплуатацию (в годах).

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе равен Кг = 0,97.

Результаты расчета для самого удаленного от источника потребителя представлены в таблице 9.1 – 9.9.

Таблица 9.2.1.

Расчет вероятности безотказной работы и коэффициента готовности системы от котельной №1 и ЦОК.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Коэф. Утраты ресурса Kc,j | Удельный поток отказов, ωp,j.уд для расчета Р | Поток отказов ωp,j для расчета Р | Вероятность безотказной работы, Рi | Удельный поток отказов ωе,j.уд для расчета Кr | поток отказов ωе,j для расчета Кr | Среднее время восстановления теплоснабжения, ч | Число часов ожидания неготовности тепловых сетей Z | коэффициент готовности Кr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1г | ТК-1в | 0,19 | 0,35 | 1,8675 | 0,000023 | 0,025669 | 0,9747 | 0,000045 | 0,046821 | 10,29 | 0,482 | 0,993096 |
| ТК-1б | 1 | 0,212 | 0,35 | 1,8675 | 0,000023 | 0,028641 | 0,9718 | 0,000045 | 0,052242 | 10,29 | 0,537 | 0,993089 |
| 1 | ул. Геологов, д. 3б | 0,156 | 0,08 | 1,8675 | 0,000017 | 0,015505 | 0,9846 | 0,000033 | 0,028280 | 6,25 | 0,177 | 0,993130 |
| 1 | ТК-1-2 | 0,062 | 0,35 | 1,8675 | 0,000023 | 0,008376 | 0,9917 | 0,000045 | 0,015278 | 10,29 | 0,157 | 0,993133 |
| ТК-1-2 | ТК-2в | 0,04 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,004810 | 0,9952 | 0,000040 | 0,008774 | 8,05 | 0,071 | 0,993143 |
| Уз-4 | 2-й микрорайон, д.20 | 0,102 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,011554 | 0,9885 | 0,000038 | 0,021074 | 7,30 | 0,154 | 0,993133 |
| Уз-3 | 19 | 0,09 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,010194 | 0,9899 | 0,000038 | 0,018595 | 7,30 | 0,136 | 0,993135 |
| ТК-1 | ул. Карла Маркса, д. 60 | 0,1 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,009013 | 0,9910 | 0,000030 | 0,016440 | 5,81 | 0,095 | 0,993140 |
| ТК-1 | ТК-2 | 0,1 | 0,35 | 1,8675 | 0,000023 | 0,013510 | 0,9866 | 0,000045 | 0,024642 | 10,29 | 0,253 | 0,993122 |
| ТК-2б | 2-й микрорайон, д.22 (ЦСОПГиИ) | 0,09 | 0,08 | 1,8675 | 0,000017 | 0,008945 | 0,9911 | 0,000033 | 0,016316 | 6,25 | 0,102 | 0,993139 |
| ТК-2б | 2-й микрорайон, д.2 | 0,145 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,017437 | 0,9827 | 0,000040 | 0,031805 | 8,05 | 0,256 | 0,993121 |
| ТК-2б | 2-й микрорайон, д.1 | 0,01 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000999 | 0,9990 | 0,000033 | 0,001822 | 6,28 | 0,011 | 0,993149 |
| 2-й микрорайон, д.3а | Уз-5 | 0,158 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,016449 | 0,9837 | 0,000035 | 0,030004 | 6,55 | 0,197 | 0,993128 |
| ТК-4а | ТК-4б | 0,08 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,009062 | 0,9910 | 0,000038 | 0,016529 | 7,30 | 0,121 | 0,993137 |
| ТК-4б | 2-й микрорайон, д.12 ДЮСШ | 0,057 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,005694 | 0,9943 | 0,000033 | 0,010386 | 6,28 | 0,065 | 0,993143 |
| ТК-5 | ТК-5а | 0,1 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,012026 | 0,9880 | 0,000040 | 0,021935 | 8,05 | 0,176 | 0,993131 |
| ТК-5а | 1-й микрорайон, д.33 | 0,04 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004164 | 0,9958 | 0,000035 | 0,007596 | 6,55 | 0,050 | 0,993145 |
| ТК-5а | 1-й микрорайон, д.1 | 0,005 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000521 | 0,9995 | 0,000035 | 0,000949 | 6,55 | 0,006 | 0,993150 |
| ТК-5а | 7 | 0,056 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,005830 | 0,9942 | 0,000035 | 0,010634 | 6,55 | 0,070 | 0,993143 |
| ТК-5в | 12 | 0,06 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,006796 | 0,9932 | 0,000038 | 0,012396 | 7,30 | 0,090 | 0,993140 |
| ТК-3б | 24 | 0,0075 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000781 | 0,9992 | 0,000035 | 0,001424 | 6,55 | 0,009 | 0,993150 |
| ТК-3б | 22 | 0,03 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003123 | 0,9969 | 0,000035 | 0,005697 | 6,55 | 0,037 | 0,993146 |
| ТК-5в | 2 | 0,075 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,008495 | 0,9915 | 0,000038 | 0,015496 | 7,30 | 0,113 | 0,993138 |
| 2 | 3 | 0,075 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,008495 | 0,9915 | 0,000038 | 0,015496 | 7,30 | 0,113 | 0,993138 |
| 3 | 1-й микрорайон, д.31 | 0,1 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,009990 | 0,9901 | 0,000033 | 0,018222 | 6,28 | 0,115 | 0,993138 |
| 4 | 1-й микрорайон, д.30 | 0,05 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,005664 | 0,9944 | 0,000038 | 0,010330 | 7,30 | 0,075 | 0,993142 |
| ТК-1г | ул. Геологов, д. 2 | 0,02 | 0,08 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001988 | 0,9980 | 0,000033 | 0,003626 | 6,25 | 0,023 | 0,993148 |
| ТК-1 | ТК-6 | 0,02 | 0,207 | 1,8675 | 0,000020 | 0,002422 | 0,9976 | 0,000040 | 0,004418 | 8,15 | 0,036 | 0,993147 |
| ТК-6 | ТК-6а | 0,04 | 0,207 | 1,8675 | 0,000020 | 0,004845 | 0,9952 | 0,000040 | 0,008837 | 8,15 | 0,072 | 0,993142 |
| ТК-6а | 5 | 0,02 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002082 | 0,9979 | 0,000035 | 0,003798 | 6,55 | 0,025 | 0,993148 |
| ТК-6а | ТК-7 | 0,04 | 0,207 | 1,8675 | 0,000020 | 0,004845 | 0,9952 | 0,000040 | 0,008837 | 8,15 | 0,072 | 0,993142 |
| ТК-7 | ТК-7а | 0,055 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,006230 | 0,9938 | 0,000038 | 0,011363 | 7,30 | 0,083 | 0,993141 |
| ТК-7б | 1-й микрорайон, д.15 | 0,025 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002603 | 0,9974 | 0,000035 | 0,004747 | 6,55 | 0,031 | 0,993147 |
| 5 | 1-й микрорайон, д.17а | 0,02 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002082 | 0,9979 | 0,000035 | 0,003798 | 6,55 | 0,025 | 0,993148 |
| ТК-7б | ТК-8 | 0,121 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,013706 | 0,9864 | 0,000038 | 0,024999 | 7,30 | 0,182 | 0,993130 |
| ТК-8 | ул.Барбащова, д.11 | 0,1 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,009990 | 0,9901 | 0,000033 | 0,018222 | 6,28 | 0,115 | 0,993138 |
| ТК-8 | 17 | 0,068 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,007702 | 0,9923 | 0,000038 | 0,014049 | 7,30 | 0,103 | 0,993139 |
| Уз-1 | ТК-1г | 0,01001 | 0,35 | 1,8675 | 0,000023 | 0,001352 | 0,9986 | 0,000045 | 0,002467 | 10,29 | 0,025 | 0,993148 |
| ТК-1в | ТК-1б | 0,054 | 0,35 | 1,8675 | 0,000023 | 0,007295 | 0,9927 | 0,000045 | 0,013307 | 10,29 | 0,137 | 0,993135 |
| ТК-1в | ул. Геологов, д. 4 | 0,008 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000833 | 0,9992 | 0,000035 | 0,001519 | 6,55 | 0,010 | 0,993150 |
| 7 | 8 | 0,05 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,005206 | 0,9948 | 0,000035 | 0,009495 | 6,55 | 0,062 | 0,993144 |
| 7 | 1-й микрорайон, д.2 | 0,006 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000625 | 0,9994 | 0,000035 | 0,001139 | 6,55 | 0,007 | 0,993150 |
| 8 | 9 | 0,04 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004164 | 0,9958 | 0,000035 | 0,007596 | 6,55 | 0,050 | 0,993145 |
| 8 | 1-й микрорайон, д.4 | 0,003 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000312 | 0,9997 | 0,000035 | 0,000570 | 6,55 | 0,004 | 0,993150 |
| 9 | 10 | 0,04 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004164 | 0,9958 | 0,000035 | 0,007596 | 6,55 | 0,050 | 0,993145 |
| 9 | 1-й микрорайон, д.3 | 0,001 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000104 | 0,9999 | 0,000035 | 0,000190 | 6,55 | 0,001 | 0,993151 |
| 10 | 1-й микрорайон, д.5 | 0,001 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000104 | 0,9999 | 0,000035 | 0,000190 | 6,55 | 0,001 | 0,993151 |
| 11 | ТК-5в | 0,099 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,010307 | 0,9897 | 0,000035 | 0,018800 | 6,55 | 0,123 | 0,993137 |
| 11 | 1-й микрорайон, д.7 | 0,001 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000100 | 0,9999 | 0,000033 | 0,000182 | 6,28 | 0,001 | 0,993151 |
| 11 | 1-й микрорайон, д.7а | 0,1 | 0,032 | 1,8675 | 0,000014 | 0,008214 | 0,9918 | 0,000027 | 0,014983 | 5,54 | 0,083 | 0,993141 |
| 12 | 21 | 0,1 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,011327 | 0,9887 | 0,000038 | 0,020661 | 7,30 | 0,151 | 0,993133 |
| 12 | 1-й микрорайон, д.18 | 0,001 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000100 | 0,9999 | 0,000033 | 0,000182 | 6,28 | 0,001 | 0,993151 |
| 2 | 1-й микрорайон, д.22 (ДШИ) | 0,001 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000090 | 0,9999 | 0,000030 | 0,000164 | 5,81 | 0,001 | 0,993151 |
| 3 | 1-й микрорайон, д.19 | 0,001 | 0,052 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000091 | 0,9999 | 0,000030 | 0,000166 | 5,84 | 0,001 | 0,993151 |
| 4 | 1-й микрорайон, д.29 | 0,001 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000100 | 0,9999 | 0,000033 | 0,000182 | 6,28 | 0,001 | 0,993151 |
| ТК-2г | 26 | 0,063 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,007136 | 0,9929 | 0,000038 | 0,013016 | 7,30 | 0,095 | 0,993140 |
| ТК-2г | 25 | 0,083 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,009402 | 0,9906 | 0,000038 | 0,017148 | 7,30 | 0,125 | 0,993136 |
| ТК-4 | ТК-5 | 0,13 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,015633 | 0,9845 | 0,000040 | 0,028515 | 8,05 | 0,229 | 0,993124 |
| ТК-4 | 4 | 0,1 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,011327 | 0,9887 | 0,000038 | 0,020661 | 7,30 | 0,151 | 0,993133 |
| ТК-4 | 2-й микрорайон, д.10 | 0,2 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,022654 | 0,9776 | 0,000038 | 0,041321 | 7,30 | 0,302 | 0,993116 |
| ТК-4 | ТК-4а | 0,075 | 0,25 | 1,8675 | 0,000021 | 0,009448 | 0,9906 | 0,000042 | 0,017233 | 8,79 | 0,152 | 0,993133 |
| 13 | 14 | 0,06 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,006247 | 0,9938 | 0,000035 | 0,011394 | 6,55 | 0,075 | 0,993142 |
| 13 | 1-й микрорайон, д.6 | 0,001 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000100 | 0,9999 | 0,000033 | 0,000182 | 6,28 | 0,001 | 0,993151 |
| ТК-3а | 2-й микрорайон, д.10а | 0,03 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003123 | 0,9969 | 0,000035 | 0,005697 | 6,55 | 0,037 | 0,993146 |
| ТК-2а | ТК-2б | 0,035 | 0,3 | 1,8675 | 0,000022 | 0,004579 | 0,9954 | 0,000044 | 0,008353 | 9,54 | 0,080 | 0,993142 |
| ТК-2а | 18 | 0,006 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,000680 | 0,9993 | 0,000038 | 0,001240 | 7,30 | 0,009 | 0,993150 |
| ТК-2 | ТК-3 | 0,1 | 0,35 | 1,8675 | 0,000023 | 0,013510 | 0,9866 | 0,000045 | 0,024642 | 10,29 | 0,253 | 0,993122 |
| ТК-2 | 2-й микрорайон, д.16 | 0,02 | 0,08 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001988 | 0,9980 | 0,000033 | 0,003626 | 6,25 | 0,023 | 0,993148 |
| 14 | 11 | 0,07 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,007288 | 0,9927 | 0,000035 | 0,013293 | 6,55 | 0,087 | 0,993141 |
| 6 | ТК-9 | 0,139 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,015745 | 0,9844 | 0,000038 | 0,028718 | 7,30 | 0,210 | 0,993127 |
| ТК-9 | 1-й микрорайон, д.13 | 0,04 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,003605 | 0,9964 | 0,000030 | 0,006576 | 5,81 | 0,038 | 0,993146 |
| ТК-10 | 1-й микрорайон, д.10 | 0,04 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,003605 | 0,9964 | 0,000030 | 0,006576 | 5,81 | 0,038 | 0,993146 |
| ТК-10 | ТК-11 | 0,04 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003996 | 0,9960 | 0,000033 | 0,007289 | 6,28 | 0,046 | 0,993145 |
| ТК-11 | ТК-11а | 0,015 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001499 | 0,9985 | 0,000033 | 0,002733 | 6,28 | 0,017 | 0,993149 |
| ТК-11а | 1-й микрорайон, д.9 | 0,008 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000799 | 0,9992 | 0,000033 | 0,001458 | 6,28 | 0,009 | 0,993150 |
| ТК-11а | ТК-11б | 0,04 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003996 | 0,9960 | 0,000033 | 0,007289 | 6,28 | 0,046 | 0,993145 |
| ТК-11б | 1-й микрорайон, д.8 | 0,008 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000799 | 0,9992 | 0,000033 | 0,001458 | 6,28 | 0,009 | 0,993150 |
| ТК-11 | ТК-11д | 0,089 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,010081 | 0,9900 | 0,000038 | 0,018388 | 7,30 | 0,134 | 0,993135 |
| ТК-11д | 15 | 0,027 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,002945 | 0,9971 | 0,000036 | 0,005371 | 6,93 | 0,037 | 0,993146 |
| 15 | ул. Барбащова, д. 2 | 0,001 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000090 | 0,9999 | 0,000030 | 0,000164 | 5,81 | 0,001 | 0,993151 |
| 15 | ТК-11в | 0,153 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,016686 | 0,9835 | 0,000036 | 0,030434 | 6,93 | 0,211 | 0,993127 |
| ТК-11в | ТК-11г | 0,05 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,005206 | 0,9948 | 0,000035 | 0,009495 | 6,55 | 0,062 | 0,993144 |
| ТК-11в | ул.Барбащова, д.18 | 0,001 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000090 | 0,9999 | 0,000030 | 0,000164 | 5,81 | 0,001 | 0,993151 |
| 16 | 1-й микрорайон, д.20 | 0,055 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,005495 | 0,9945 | 0,000033 | 0,010022 | 6,28 | 0,063 | 0,993143 |
| 16 | 1-й микрорайон, д.25 | 0,001 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000100 | 0,9999 | 0,000033 | 0,000182 | 6,28 | 0,001 | 0,993151 |
| 17 | 6 | 0,045 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,005097 | 0,9949 | 0,000038 | 0,009297 | 7,30 | 0,068 | 0,993143 |
| ТК-7а | ТК-7б | 0,086 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,009741 | 0,9903 | 0,000038 | 0,017768 | 7,30 | 0,130 | 0,993136 |
| ТК-7а |  | 0,015 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001352 | 0,9986 | 0,000030 | 0,002466 | 5,81 | 0,014 | 0,993149 |
| 5 | 1-й микрорайон, д.17 | 0,001 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000090 | 0,9999 | 0,000030 | 0,000164 | 5,81 | 0,001 | 0,993151 |
| ТК-1б | ул. Геологов, д. 1 | 0,04 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,003605 | 0,9964 | 0,000030 | 0,006576 | 5,81 | 0,038 | 0,993146 |
| 18 | 2-й микрорайон, д.3 | 0,158 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,016449 | 0,9837 | 0,000035 | 0,030004 | 6,55 | 0,197 | 0,993128 |
| ТК-2в | ТК-2г | 0,085 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,010222 | 0,9898 | 0,000040 | 0,018644 | 8,05 | 0,150 | 0,993134 |
| 19 | 2-й микрорайон, д.5 | 0,1 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,010411 | 0,9896 | 0,000035 | 0,018990 | 6,55 | 0,124 | 0,993136 |
| Уз-5 | ТК-3а | 0,02 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002082 | 0,9979 | 0,000035 | 0,003798 | 6,55 | 0,025 | 0,993148 |
| ТК-3 | ТК-4 | 0,15 | 0,3 | 1,8675 | 0,000022 | 0,019626 | 0,9806 | 0,000044 | 0,035797 | 9,54 | 0,341 | 0,993112 |
| ТК-3 | 2-й микрорайон, д.15 | 0,02 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002082 | 0,9979 | 0,000035 | 0,003798 | 6,55 | 0,025 | 0,993148 |
| ТК-3 | ТК-3а | 0,17 | 0,25 | 1,8675 | 0,000021 | 0,021415 | 0,9788 | 0,000042 | 0,039061 | 8,79 | 0,343 | 0,993111 |
| ТК-4в | 2-й микрорайон, д.7 | 0,08 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,009062 | 0,9910 | 0,000038 | 0,016529 | 7,30 | 0,121 | 0,993137 |
| ТК-3 | 20 | 0,035 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,004209 | 0,9958 | 0,000040 | 0,007677 | 8,05 | 0,062 | 0,993144 |
| 20 | ТК-3б | 0,145 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,017437 | 0,9827 | 0,000040 | 0,031805 | 8,05 | 0,256 | 0,993121 |
| 20 | 1-й микрорайон, д.27 | 0,001 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000104 | 0,9999 | 0,000035 | 0,000190 | 6,55 | 0,001 | 0,993151 |
| 21 | 1-й микрорайон, д.21 | 0,001 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000100 | 0,9999 | 0,000033 | 0,000182 | 6,28 | 0,001 | 0,993151 |
| ТК-3б | 21 | 0,15 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,016991 | 0,9832 | 0,000038 | 0,030991 | 7,30 | 0,226 | 0,993125 |
| 22 | 1-й микрорайон, д.23 | 0,001 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000100 | 0,9999 | 0,000033 | 0,000182 | 6,28 | 0,001 | 0,993151 |
| 22 |  | 0,025 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002603 | 0,9974 | 0,000035 | 0,004747 | 6,55 | 0,031 | 0,993147 |
| ТК-5б | 13 | 0,085 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,008849 | 0,9912 | 0,000035 | 0,016141 | 6,55 | 0,106 | 0,993139 |
| Эл.котельная №1 | ТК-5б | 0,015 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,001804 | 0,9982 | 0,000040 | 0,003290 | 8,05 | 0,026 | 0,993148 |
| 10 | 23 | 0,02 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002082 | 0,9979 | 0,000035 | 0,003798 | 6,55 | 0,025 | 0,993148 |
| 23 | ТК-5б | 0,02 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002082 | 0,9979 | 0,000035 | 0,003798 | 6,55 | 0,025 | 0,993148 |
| Эл.котельная №1 | 23 | 0,015 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,001804 | 0,9982 | 0,000040 | 0,003290 | 8,05 | 0,026 | 0,993148 |
| ТК-11б | 1-й микрорайон, д.8а | 0,012 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001199 | 0,9988 | 0,000033 | 0,002187 | 6,28 | 0,014 | 0,993149 |
| 24 | 16 | 0,0075 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000781 | 0,9992 | 0,000035 | 0,001424 | 6,55 | 0,009 | 0,993150 |
| 24 | 1-й микрорайон, д.26 | 0,01 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000901 | 0,9991 | 0,000030 | 0,001644 | 5,81 | 0,010 | 0,993150 |
| 25 | Уз-3 | 0,083 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,009402 | 0,9906 | 0,000038 | 0,017148 | 7,30 | 0,125 | 0,993136 |
| 25 | 2-й микрорайон, д.4 | 0,001 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000100 | 0,9999 | 0,000033 | 0,000182 | 6,28 | 0,001 | 0,993151 |
| 26 | Уз-4 | 0,177 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,020049 | 0,9802 | 0,000038 | 0,036569 | 7,30 | 0,267 | 0,993120 |
| 26 | 2-й микрорайон, д.4а | 0,001 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000090 | 0,9999 | 0,000030 | 0,000164 | 5,81 | 0,001 | 0,993151 |
| Центральная отоп-ая котельная | Уз-1 | 0,117 | 0,35 | 1,8675 | 0,000023 | 0,015807 | 0,9843 | 0,000045 | 0,028832 | 10,29 | 0,297 | 0,993117 |
| 2-й микрорайон, д.8 (полиция) | 101 | 0,1 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,011327 | 0,9887 | 0,000038 | 0,020661 | 7,30 | 0,151 | 0,993133 |
| 101 | ТК-4в | 0,07 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,007929 | 0,9921 | 0,000038 | 0,014462 | 7,30 | 0,106 | 0,993139 |
| ТК-4б | 101 | 0,029 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,003285 | 0,9967 | 0,000038 | 0,005992 | 7,30 | 0,044 | 0,993146 |
| ТК-2/1 | ТК-2а | 0,06 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,006796 | 0,9932 | 0,000038 | 0,012396 | 7,30 | 0,090 | 0,993140 |
| ТК-2 | ТК-2/1 | 0,075 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,008495 | 0,9915 | 0,000038 | 0,015496 | 7,30 | 0,113 | 0,993138 |
| ТК-9 | 102 | 0,052 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,005890 | 0,9941 | 0,000038 | 0,010744 | 7,30 | 0,078 | 0,993142 |
| 102 | ТК-10 | 0,055 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,006230 | 0,9938 | 0,000038 | 0,011363 | 7,30 | 0,083 | 0,993141 |
| 102 | 103 | 0,012 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001199 | 0,9988 | 0,000033 | 0,002187 | 6,28 | 0,014 | 0,993149 |
| 103 | 1-й микрорайон, д.12 | 0,016 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001598 | 0,9984 | 0,000033 | 0,002915 | 6,28 | 0,018 | 0,993149 |
| 103 | 1-й микрорайон, д.11 | 0,03 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002997 | 0,9970 | 0,000033 | 0,005467 | 6,28 | 0,034 | 0,993147 |
| Эл.котельная №1 | ул.К.Маркса, 47 | 0,095 | 0,04 | 1,8675 | 0,000014 | 0,008174 | 0,9919 | 0,000029 | 0,014910 | 5,66 | 0,084 | 0,993141 |
| ТК-11г | Гидрографическое предприятие | 0,231 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,024049 | 0,9762 | 0,000035 | 0,043866 | 6,55 | 0,287 | 0,993118 |
| ТК-1-2 | ТК-1 | 0,206 | 0,35 | 1,8675 | 0,000023 | 0,027831 | 0,9726 | 0,000045 | 0,050763 | 10,29 | 0,522 | 0,993091 |
|  |  |  |  |  |  | 0,886108 | 0,4123 |  |  |  |  |  |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал |  |  |  |  |  |  | -0,3745 |  |  |  |  |  |

Таблица 9.2.2.

Расчет вероятности безотказной работы и коэффициента готовности системы от котельной №4.

| Наименование начала участка | Наименование конца уч2й2цйастка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Коэф. Утраты ресурса Kc,j | Удельный поток отказов, ωp,j.уд для расчета Р | Поток отказов ωp,j для расчета Р | Вероятность безотказной работы, Рi | Удельный поток отказов ωе,j.уд для расчета Кr | поток отказов ωе,j для расчета Кr | Среднее время восстановления теплоснабжения, ч | Число часов ожидания неготовности тепловых сетей Z | коэффициент готовности Кr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУ-1 | 48 | 0,098 | 0,207 | 1,8675 | 0,000020 | 0,011870 | 0,9882 | 0,000040 | 0,021650 | 8,15 | 0,176 | 0,993131 |
| 48 |  | 0,01 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000901 | 0,9991 | 0,000030 | 0,001644 | 5,81 | 0,010 | 0,993150 |
| 48 | 49 | 0,125 | 0,207 | 1,8675 | 0,000020 | 0,015140 | 0,9850 | 0,000040 | 0,027615 | 8,15 | 0,225 | 0,993125 |
| 49 | 50 | 0,169 | 0,207 | 1,8675 | 0,000020 | 0,020469 | 0,9797 | 0,000040 | 0,037336 | 8,15 | 0,304 | 0,993116 |
| Котельная №4 | РУ-1 | 0,009 | 0,259 | 1,8675 | 0,000021 | 0,001142 | 0,9989 | 0,000042 | 0,002083 | 8,93 | 0,019 | 0,993149 |
| 51 | РУ-1 | 0,052 | 0,207 | 1,8675 | 0,000020 | 0,006298 | 0,9937 | 0,000040 | 0,011488 | 8,15 | 0,094 | 0,993140 |
| 50 | РУ-1/10 | 0,086 | 0,207 | 1,8675 | 0,000020 | 0,010416 | 0,9896 | 0,000040 | 0,018999 | 8,15 | 0,155 | 0,993133 |
| 52 | ул.Горького, 18а | 0,01257 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001133 | 0,9989 | 0,000030 | 0,002067 | 5,81 | 0,012 | 0,993149 |
| 60 | 52 | 0,03954 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003950 | 0,9961 | 0,000033 | 0,007205 | 6,28 | 0,045 | 0,993146 |
| 60 | ул.Горького, 18 | 0,01118 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001008 | 0,9990 | 0,000030 | 0,001838 | 5,81 | 0,011 | 0,993149 |
| 53 | 69 | 0,09553 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,010418 | 0,9896 | 0,000036 | 0,019003 | 6,93 | 0,132 | 0,993136 |
| 53 | ул.Игарская, 23 | 0,007 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000699 | 0,9993 | 0,000033 | 0,001276 | 6,28 | 0,008 | 0,993150 |
| 55 | РУ-2 | 0,04 | 0,207 | 1,8675 | 0,000020 | 0,004845 | 0,9952 | 0,000040 | 0,008837 | 8,15 | 0,072 | 0,993142 |
| 54 | ул.Игарская, 29 | 0,007 | 0,07 | 1,8675 | 0,000016 | 0,000677 | 0,9993 | 0,000032 | 0,001234 | 6,11 | 0,008 | 0,993150 |
| РУ-3 | ул.Игарская, 28 | 0,007 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000631 | 0,9994 | 0,000030 | 0,001151 | 5,81 | 0,007 | 0,993150 |
| РУ-2 | 51 | 0,025 | 0,207 | 1,8675 | 0,000020 | 0,003028 | 0,9970 | 0,000040 | 0,005523 | 8,15 | 0,045 | 0,993146 |
| 55 | РУ-4 | 0,04 | 0,207 | 1,8675 | 0,000020 | 0,004845 | 0,9952 | 0,000040 | 0,008837 | 8,15 | 0,072 | 0,993142 |
| РУ-2 | 56 | 0,064 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,006394 | 0,9936 | 0,000033 | 0,011662 | 6,28 | 0,073 | 0,993142 |
| 56 | РУ-3 | 0,045 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,004056 | 0,9960 | 0,000030 | 0,007398 | 5,81 | 0,043 | 0,993146 |
| 56 | ул.Игарская, 26 | 0,007 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000631 | 0,9994 | 0,000030 | 0,001151 | 5,81 | 0,007 | 0,993150 |
| 54 | 57 | 0,045 | 0,07 | 1,8675 | 0,000016 | 0,004350 | 0,9957 | 0,000032 | 0,007934 | 6,11 | 0,048 | 0,993145 |
| 57 | ул.Игарская, 27 | 0,007 | 0,07 | 1,8675 | 0,000016 | 0,000677 | 0,9993 | 0,000032 | 0,001234 | 6,11 | 0,008 | 0,993150 |
| 57 | РУ-5 | 0,042 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004373 | 0,9956 | 0,000035 | 0,007976 | 6,55 | 0,052 | 0,993145 |
| РУ-5 | РУ-4 | 0,023 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002395 | 0,9976 | 0,000035 | 0,004368 | 6,55 | 0,029 | 0,993147 |
| РУ-4 | 53 | 0,02208 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,002408 | 0,9976 | 0,000036 | 0,004392 | 6,93 | 0,030 | 0,993147 |
| РУ-5 | ул.Игарская, 25 | 0,007 | 0,07 | 1,8675 | 0,000016 | 0,000677 | 0,9993 | 0,000032 | 0,001234 | 6,11 | 0,008 | 0,993150 |
| ул. Орджоникидзе, 5 | 58 | 0,10951 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,010940 | 0,9891 | 0,000033 | 0,019955 | 6,28 | 0,125 | 0,993136 |
| 58 | ул.Горького, 33 | 0,01477 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001331 | 0,9987 | 0,000030 | 0,002428 | 5,81 | 0,014 | 0,993149 |
| РУ-3/10 | 59 | 0,04456 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004452 | 0,9956 | 0,000033 | 0,008120 | 6,28 | 0,051 | 0,993145 |
| 59 | 60 | 0,03865 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003861 | 0,9961 | 0,000033 | 0,007043 | 6,28 | 0,044 | 0,993146 |
| 61 | 62 | 0,03069 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,003347 | 0,9967 | 0,000036 | 0,006105 | 6,93 | 0,042 | 0,993146 |
| 62 | 63 | 0,05689 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,006204 | 0,9938 | 0,000036 | 0,011316 | 6,93 | 0,078 | 0,993142 |
| 64 | 65 | 0,016 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,001745 | 0,9983 | 0,000036 | 0,003183 | 6,93 | 0,022 | 0,993148 |
| 65 | ул.Игарская, 34 | 0,007 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000699 | 0,9993 | 0,000033 | 0,001276 | 6,28 | 0,008 | 0,993150 |
| 65 | 66 | 0,071 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,007743 | 0,9923 | 0,000036 | 0,014123 | 6,93 | 0,098 | 0,993140 |
| 66 | РУ-7 | 0,023 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,002508 | 0,9975 | 0,000036 | 0,004575 | 6,93 | 0,032 | 0,993147 |
| РУ-7 | ул.Игарская, 18 | 0,043 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,003876 | 0,9961 | 0,000030 | 0,007069 | 5,81 | 0,041 | 0,993146 |
| 61 | ул.Игарская, 17 | 0,007 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000699 | 0,9993 | 0,000033 | 0,001276 | 6,28 | 0,008 | 0,993150 |
| 67 | 68 | 0,01097 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001096 | 0,9989 | 0,000033 | 0,001999 | 6,28 | 0,013 | 0,993149 |
| 68 | ул.Горького, 24 | 0,0061 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000550 | 0,9995 | 0,000030 | 0,001003 | 5,81 | 0,006 | 0,993150 |
| РУ-6/10 | ул.Горького, 39 | 0,01348 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001215 | 0,9988 | 0,000030 | 0,002216 | 5,81 | 0,013 | 0,993149 |
| 67 | РУ-6/10 | 0,02848 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002845 | 0,9972 | 0,000033 | 0,005190 | 6,28 | 0,033 | 0,993147 |
| РУ-6/10 | ул.Горького, 41 | 0,12 | 0,07 | 1,8675 | 0,000016 | 0,011600 | 0,9885 | 0,000032 | 0,021158 | 6,11 | 0,129 | 0,993136 |
| 68 | РУ-1/10 | 0,02356 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002354 | 0,9976 | 0,000033 | 0,004293 | 6,28 | 0,027 | 0,993148 |
| РУ-1/10 | РУ-3/10 | 0,02177 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002175 | 0,9978 | 0,000033 | 0,003967 | 6,28 | 0,025 | 0,993148 |
| РУ-3/10 | ул.Горького, 22 | 0,00968 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000872 | 0,9991 | 0,000030 | 0,001591 | 5,81 | 0,009 | 0,993150 |
| 63 | ул.Игарская, 13б | 0,001 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000100 | 0,9999 | 0,000033 | 0,000182 | 6,28 | 0,001 | 0,993151 |
| 63 | 64 | 0,10279 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,011210 | 0,9889 | 0,000036 | 0,020447 | 6,93 | 0,142 | 0,993135 |
| 69 | 61 | 0,04242 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,004626 | 0,9954 | 0,000036 | 0,008438 | 6,93 | 0,058 | 0,993144 |
| 69 | ул.Игарская, 19 | 0,007 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000699 | 0,9993 | 0,000033 | 0,001276 | 6,28 | 0,008 | 0,993150 |
| 70 | 67 | 0,06667 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,006660 | 0,9934 | 0,000033 | 0,012148 | 6,28 | 0,076 | 0,993142 |
| 58 | 70 | 0,08434 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,008426 | 0,9916 | 0,000033 | 0,015368 | 6,28 | 0,097 | 0,993140 |
| 70 | ул.Горького, 35 | 0,01417 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001277 | 0,9987 | 0,000030 | 0,002330 | 5,81 | 0,014 | 0,993149 |
|  |  |  |  |  |  | 0,226539 | 0,7973 |  |  |  |  |  |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал |  |  |  |  |  |  | -0,1292 |  |  |  |  |  |

Таблица 9.2.3.

Расчет вероятности безотказной работы и коэффициента готовности системы от котельной №6.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Коэф. Утраты ресурса Kc,j | Удельный поток отказов, ωp,j.уд для расчета Р | Поток отказов ωp,j для расчета Р | Вероятность безотказной работы, Рi | Удельный поток отказов ωе,j.уд для расчета Кr | поток отказов ωе,j для расчета Кr | Среднее время восстановления теплоснабжения, ч | Число часов ожидания неготовности тепловых сетей Z | коэффициент готовности Кr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 71 | 0,10728 | 0,07 | 1,8675 | 0,000016 | 0,010370 | 0,9897 | 0,000032 | 0,018915 | 6,11 | 0,115 | 0,993138 |
| 71 | ул.К.Маркса, д. 48 | 0,02373 | 0,07 | 1,8675 | 0,000016 | 0,002294 | 0,9977 | 0,000032 | 0,004184 | 6,11 | 0,026 | 0,993148 |
| 74 | ул.Карла Маркса, 31 | 0,14597 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,013157 | 0,9869 | 0,000030 | 0,023998 | 5,81 | 0,139 | 0,993135 |
| РУ-8 | ул.Карла Маркса, 56 Псих. отд | 0,00803 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000802 | 0,9992 | 0,000033 | 0,001463 | 6,28 | 0,009 | 0,993150 |
| РУ-7 | РУ-8 | 0,04361 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,004940 | 0,9951 | 0,000038 | 0,009010 | 7,30 | 0,066 | 0,993143 |
| РУ-7 | ул.Карла Маркса, 56 Кухня | 0,02624 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002621 | 0,9974 | 0,000033 | 0,004781 | 6,28 | 0,030 | 0,993147 |
| РУ-6 | РУ-7 | 0,00986 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,001117 | 0,9989 | 0,000038 | 0,002037 | 7,30 | 0,015 | 0,993149 |
| РУ-6 | ул.Карла Маркса, 56 Морг | 0,01386 | 0,04 | 1,8675 | 0,000014 | 0,001193 | 0,9988 | 0,000029 | 0,002175 | 5,66 | 0,012 | 0,993149 |
| РУ-3 | РУ-6 | 0,05178 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,005865 | 0,9942 | 0,000038 | 0,010698 | 7,30 | 0,078 | 0,993142 |
| РУ-7 | ул.Карла Маркса, 56 Глав корп | 0,024 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002499 | 0,9975 | 0,000035 | 0,004558 | 6,55 | 0,030 | 0,993147 |
| РУ-3 | ул.Карла Маркса, 56 Слесарка | 0,00971 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000875 | 0,9991 | 0,000030 | 0,001596 | 5,81 | 0,009 | 0,993150 |
| 73 | ул.Карла Маркса, 54 | 0,01 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000999 | 0,9990 | 0,000033 | 0,001822 | 6,28 | 0,011 | 0,993149 |
| РУ-1 | 73 | 0,03869 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003865 | 0,9961 | 0,000033 | 0,007050 | 6,28 | 0,044 | 0,993146 |
| 72 | 74 | 0,01197 | 0,207 | 1,8675 | 0,000020 | 0,001450 | 0,9986 | 0,000040 | 0,002644 | 8,15 | 0,022 | 0,993148 |
| 74 | ул.Карла Маркса, 50 | 0,01009 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001050 | 0,9990 | 0,000035 | 0,001916 | 6,55 | 0,013 | 0,993149 |
| РУ-3 | РУ-4 | 0,01107 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,001331 | 0,9987 | 0,000040 | 0,002428 | 8,05 | 0,020 | 0,993148 |
| РУ-4 | РУ-7 | 0,01672 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,001823 | 0,9982 | 0,000036 | 0,003326 | 6,93 | 0,023 | 0,993148 |
| РУ-4 | Котельная №6 | 0,03 | 0,25 | 1,8675 | 0,000021 | 0,003779 | 0,9962 | 0,000042 | 0,006893 | 8,79 | 0,061 | 0,993144 |
| РУ-8 | ул.Карла Маркса, 45 Поли-ка | 0,165 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,017994 | 0,9822 | 0,000036 | 0,032822 | 6,93 | 0,227 | 0,993125 |
| РУ-3 | 105 | 0,078 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,009380 | 0,9907 | 0,000040 | 0,017109 | 8,05 | 0,138 | 0,993135 |
| 105 | РУ-1 | 0,01 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,001203 | 0,9988 | 0,000040 | 0,002193 | 8,05 | 0,018 | 0,993149 |
| 105 | 72 | 0,165 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,017178 | 0,9830 | 0,000035 | 0,031333 | 6,55 | 0,205 | 0,993127 |
| РУ-1 | ул.Карла Маркса, 56 Гараж | 0,012 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001082 | 0,9989 | 0,000030 | 0,001973 | 5,81 | 0,011 | 0,993149 |
|  |  |  |  |  |  | 0,106867 | 0,8986 |  |  |  |  |  |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал |  |  |  |  |  |  | -0,0646 |  |  |  |  |  |

Таблица 9.2.4.

Расчет вероятности безотказной работы и коэффициента готовности системы от котельной №8.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Коэф. Утраты ресурса Kc,j | Удельный поток отказов, ωp,j.уд для расчета Р | Поток отказов ωp,j для расчета Р | Вероятность безотказной работы, Рi | Удельный поток отказов ωе,j.уд для расчета Кr | поток отказов ωе,j для расчета Кr | Среднее время восстановления теплоснабжения, ч | Число часов ожидания неготовности тепловых сетей Z | коэффициент готовности Кr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | РУ-8 | 0,042 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004196 | 0,9958 | 0,000033 | 0,007653 | 6,28 | 0,048 | 0,993145 |
| РУ-8 | ул.Лаврова, 40а | 0,034 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,003064 | 0,9969 | 0,000030 | 0,005590 | 5,81 | 0,032 | 0,993147 |
| РУ-8 | ул.Лаврова, 40 | 0,033 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,002974 | 0,9970 | 0,000030 | 0,005425 | 5,81 | 0,032 | 0,993147 |
| РУ-6 | ул.Таёжная, 9 | 0,01 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000999 | 0,9990 | 0,000033 | 0,001822 | 6,28 | 0,011 | 0,993149 |
| РУ-5 | РУ-6 | 0,04531 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,005132 | 0,9949 | 0,000038 | 0,009361 | 7,30 | 0,068 | 0,993143 |
| РУ-5 | ул.Таёжная, 10 | 0,02 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001803 | 0,9982 | 0,000030 | 0,003288 | 5,81 | 0,019 | 0,993149 |
| Котельная №8 | РУ-1 | 0,015 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,001804 | 0,9982 | 0,000040 | 0,003290 | 8,05 | 0,026 | 0,993148 |
| РУ-1 | РУ-5 | 0,056 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,006343 | 0,9937 | 0,000038 | 0,011570 | 7,30 | 0,084 | 0,993141 |
| РУ-1 | 76 | 0,081 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,009741 | 0,9903 | 0,000040 | 0,017767 | 8,05 | 0,143 | 0,993134 |
| РУ-6 | РУ-7 | 0,22334 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,025298 | 0,9750 | 0,000038 | 0,046144 | 7,30 | 0,337 | 0,993112 |
| РУ-7 | РУ-9 | 0,092 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,009578 | 0,9905 | 0,000035 | 0,017470 | 6,55 | 0,114 | 0,993138 |
| РУ-9 | ул.Строителей, 3 | 0,107 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,011140 | 0,9889 | 0,000035 | 0,020319 | 6,55 | 0,133 | 0,993135 |
| РУ-7 | 75 | 0,257 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,025674 | 0,9747 | 0,000033 | 0,046830 | 6,28 | 0,294 | 0,993117 |
| РУ-11 | РУ-8/11 | 0,021 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,002290 | 0,9977 | 0,000036 | 0,004177 | 6,93 | 0,029 | 0,993147 |
| РУ-8/11 | ул.Лаврова, 33 | 0,04 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,003605 | 0,9964 | 0,000030 | 0,006576 | 5,81 | 0,038 | 0,993146 |
| РУ-8/11 | РУ-3а/11 | 0,046 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,005017 | 0,9950 | 0,000036 | 0,009150 | 6,93 | 0,063 | 0,993143 |
| РУ-3а/11 | РУ-3/11 | 0,081 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,008834 | 0,9912 | 0,000036 | 0,016112 | 6,93 | 0,112 | 0,993138 |
| РУ-3/11 | РУ-2/11 | 0,073 | 0,07 | 1,8675 | 0,000016 | 0,007057 | 0,9930 | 0,000032 | 0,012871 | 6,11 | 0,079 | 0,993142 |
| РУ-2/11 | РУ-1/11 | 0,116 | 0,069 | 1,8675 | 0,000016 | 0,011180 | 0,9889 | 0,000032 | 0,020392 | 6,09 | 0,124 | 0,993137 |
| РУ-11 | 77 | 0,025 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002603 | 0,9974 | 0,000035 | 0,004747 | 6,55 | 0,031 | 0,993147 |
| 77 | ул.Лаврова, 24 | 0,01 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000999 | 0,9990 | 0,000033 | 0,001822 | 6,28 | 0,011 | 0,993149 |
| 78 | ул.Лаврова, 30 | 0,046 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004789 | 0,9952 | 0,000035 | 0,008735 | 6,55 | 0,057 | 0,993144 |
| 78 | ул.Лаврова, 28 | 0,01 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000999 | 0,9990 | 0,000033 | 0,001822 | 6,28 | 0,011 | 0,993149 |
| 76 | РУ-10 | 0,023 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,002766 | 0,9972 | 0,000040 | 0,005045 | 8,05 | 0,041 | 0,993146 |
| РУ-10 | РУ-11 | 0,087 | 0,2 | 1,8675 | 0,000020 | 0,010462 | 0,9896 | 0,000040 | 0,019083 | 8,05 | 0,154 | 0,993133 |
| РУ-10 | ул.Таёжная, 4 | 0,015 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001352 | 0,9986 | 0,000030 | 0,002466 | 5,81 | 0,014 | 0,993149 |
| РУ-1 | 79 | 0,02894 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,003278 | 0,9967 | 0,000038 | 0,005979 | 7,30 | 0,044 | 0,993146 |
| 79 | ул.Чернявского, 7 | 0,04491 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,004048 | 0,9960 | 0,000030 | 0,007383 | 5,81 | 0,043 | 0,993146 |
| РУ-1/11 | 80 | 0,01 | 0,069 | 1,8675 | 0,000016 | 0,000964 | 0,9990 | 0,000032 | 0,001758 | 6,09 | 0,011 | 0,993149 |
| 80 | ул.Карла Маркса, 19а | 0,008 | 0,069 | 1,8675 | 0,000016 | 0,000771 | 0,9992 | 0,000032 | 0,001406 | 6,09 | 0,009 | 0,993150 |
| 81 | ул.Чернявского, 9 | 0,03661 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,003300 | 0,9967 | 0,000030 | 0,006019 | 5,81 | 0,035 | 0,993147 |
| 81 | 82 | 0,03783 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,004285 | 0,9957 | 0,000038 | 0,007816 | 7,30 | 0,057 | 0,993144 |
| 82 | ул.Чернявского, 10 | 0,01271 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001146 | 0,9989 | 0,000030 | 0,002090 | 5,81 | 0,012 | 0,993149 |
| 82 | 83 | 0,09462 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,009851 | 0,9902 | 0,000035 | 0,017968 | 6,55 | 0,118 | 0,993137 |
| 83 | ул.Морская, 3 | 0,052 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,005195 | 0,9948 | 0,000033 | 0,009475 | 6,28 | 0,060 | 0,993144 |
| 83 | 84 | 0,0321 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003342 | 0,9967 | 0,000035 | 0,006096 | 6,55 | 0,040 | 0,993146 |
| 84 | ул.Чернявского, 12 | 0,03749 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,003379 | 0,9966 | 0,000030 | 0,006163 | 5,81 | 0,036 | 0,993147 |
| РУ-3/11 | РУ-4/11 | 0,06 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,006543 | 0,9935 | 0,000036 | 0,011935 | 6,93 | 0,083 | 0,993141 |
| РУ-4/11 | РУ-5/11 | 0,032 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,003490 | 0,9965 | 0,000036 | 0,006365 | 6,93 | 0,044 | 0,993146 |
| РУ-5/11 | РУ-6/11 | 0,045 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,004908 | 0,9951 | 0,000036 | 0,008951 | 6,93 | 0,062 | 0,993144 |
| РУ-6/11 | ул.Лаврова, 27а | 0,032 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,002884 | 0,9971 | 0,000030 | 0,005261 | 5,81 | 0,031 | 0,993147 |
| РУ-5/11 | ул.Лаврова, 29 | 0,034 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,003064 | 0,9969 | 0,000030 | 0,005590 | 5,81 | 0,032 | 0,993147 |
| РУ-4/11 | ул.Лаврова, 31б | 0,015 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001352 | 0,9986 | 0,000030 | 0,002466 | 5,81 | 0,014 | 0,993149 |
| РУ-2/11 | ул.Карла Маркса, 30 | 0,022 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001983 | 0,9980 | 0,000030 | 0,003617 | 5,81 | 0,021 | 0,993148 |
| РУ-12 | РУ-13 | 0,04 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004164 | 0,9958 | 0,000035 | 0,007596 | 6,55 | 0,050 | 0,993145 |
| РУ-12 | ул. Чернявского, 4 | 0,076 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,006850 | 0,9932 | 0,000030 | 0,012494 | 5,81 | 0,073 | 0,993142 |
| РУ-13 | ул.Морская, 1 | 0,043 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,003876 | 0,9961 | 0,000030 | 0,007069 | 5,81 | 0,041 | 0,993146 |
| РУ-13 | 85 | 0,03554 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003550 | 0,9965 | 0,000033 | 0,006476 | 6,28 | 0,041 | 0,993146 |
| 85 | ул.Лаврова, 12 | 0,04791 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004786 | 0,9952 | 0,000033 | 0,008730 | 6,28 | 0,055 | 0,993144 |
| 85 | ул.Лаврова, 14 | 0,01 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000999 | 0,9990 | 0,000033 | 0,001822 | 6,28 | 0,011 | 0,993149 |
| 77 | РУ-12 | 0,116 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,012077 | 0,9880 | 0,000035 | 0,022028 | 6,55 | 0,144 | 0,993134 |
| 79 | 81 | 0,04813 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,005452 | 0,9946 | 0,000038 | 0,009944 | 7,30 | 0,073 | 0,993142 |
| РУ-11 | 104 | 0,036 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003748 | 0,9963 | 0,000035 | 0,006836 | 6,55 | 0,045 | 0,993146 |
| 104 | 78 | 0,032 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,002884 | 0,9971 | 0,000030 | 0,005261 | 5,81 | 0,031 | 0,993147 |
|  |  |  |  |  |  | 0,281867 | 0,7544 |  |  |  |  |  |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал |  |  |  |  |  |  | -0,1565 |  |  |  |  |  |

Таблица 9.2.5.

Расчет вероятности безотказной работы и коэффициента готовности системы от котельной №9.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Коэф. Утраты ресурса Kc,j | Удельный поток отказов, ωp,j.уд для расчета Р | Поток отказов ωp,j для расчета Р | Вероятность безотказной работы, Рi | Удельный поток отказов ωе,j.уд для расчета Кr | поток отказов ωе,j для расчета Кr | Среднее время восстановления теплоснабжения, ч | Число часов ожидания неготовности тепловых сетей Z | коэффициент готовности Кr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РУ-3 | ул.Папанина, 27 | 0,08418 | 0,07 | 1,8675 | 0,000016 | 0,008137 | 0,9919 | 0,000032 | 0,014842 | 6,11 | 0,091 | 0,993140 |
| 86 | ул.Папанина, 23а | 0,00788 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,000787 | 0,9992 | 0,000033 | 0,001436 | 6,28 | 0,009 | 0,993150 |
| 87 | ул.Гагарина, 12 | 0,0469 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004685 | 0,9953 | 0,000033 | 0,008546 | 6,28 | 0,054 | 0,993145 |
| Котельная №9 | РУ-1 | 0,198 | 0,207 | 1,8675 | 0,000020 | 0,023982 | 0,9763 | 0,000040 | 0,043743 | 8,15 | 0,357 | 0,993110 |
| РУ-2 | 86 | 0,06657 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,007540 | 0,9925 | 0,000038 | 0,013754 | 7,30 | 0,100 | 0,993139 |
| 86 | РУ-3 | 0,07016 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,007947 | 0,9921 | 0,000038 | 0,014496 | 7,30 | 0,106 | 0,993139 |
| РУ-1 | ул.Гагарина, 9 | 0,01416 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001415 | 0,9986 | 0,000033 | 0,002580 | 6,28 | 0,016 | 0,993149 |
| РУ-1 | 88 | 0,04332 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,004724 | 0,9953 | 0,000036 | 0,008617 | 6,93 | 0,060 | 0,993144 |
| 88 | 98 | 0,06889 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,007513 | 0,9925 | 0,000036 | 0,013703 | 6,93 | 0,095 | 0,993140 |
| 88 | ул.Гагарина, 7 | 0,01324 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001323 | 0,9987 | 0,000033 | 0,002413 | 6,28 | 0,015 | 0,993149 |
| 89 | ул.Гагарина, 2 | 0,04734 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004729 | 0,9953 | 0,000033 | 0,008626 | 6,28 | 0,054 | 0,993144 |
| РУ-2 | 90 | 0,01043 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001042 | 0,9990 | 0,000033 | 0,001901 | 6,28 | 0,012 | 0,993149 |
| 90 | 89 | 0,03939 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003935 | 0,9961 | 0,000033 | 0,007178 | 6,28 | 0,045 | 0,993146 |
| РУ-2 | 91 | 0,02547 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002544 | 0,9975 | 0,000033 | 0,004641 | 6,28 | 0,029 | 0,993147 |
| 91 | 87 | 0,05321 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,005316 | 0,9947 | 0,000033 | 0,009696 | 6,28 | 0,061 | 0,993144 |
| 91 | ул.Гагарина, 8 | 0,01174 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001173 | 0,9988 | 0,000033 | 0,002139 | 6,28 | 0,013 | 0,993149 |
| 90 | ул.Гагарина, 6 | 0,01242 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001241 | 0,9988 | 0,000033 | 0,002263 | 6,28 | 0,014 | 0,993149 |
| 89 | ул.Гагарина, 4 | 0,01245 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001244 | 0,9988 | 0,000033 | 0,002269 | 6,28 | 0,014 | 0,993149 |
| РУ-3 | 92 | 0,05396 | 0,125 | 1,8675 | 0,000018 | 0,005885 | 0,9941 | 0,000036 | 0,010734 | 6,93 | 0,074 | 0,993142 |
| 92 | 93 | 0,04669 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004861 | 0,9952 | 0,000035 | 0,008866 | 6,55 | 0,058 | 0,993144 |
| 93 | 94 | 0,04051 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004217 | 0,9958 | 0,000035 | 0,007693 | 6,55 | 0,050 | 0,993145 |
| 92 | ул.Папанина, 21 | 0,01366 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001231 | 0,9988 | 0,000030 | 0,002246 | 5,81 | 0,013 | 0,993149 |
| 93 | ул.Папанина, 19 | 0,01216 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001096 | 0,9989 | 0,000030 | 0,001999 | 5,81 | 0,012 | 0,993149 |
| 94 | ул.Папанина, 17 | 0,01345 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001212 | 0,9988 | 0,000030 | 0,002211 | 5,81 | 0,013 | 0,993149 |
| 94 | РУ-4 | 0,04168 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004339 | 0,9957 | 0,000035 | 0,007915 | 6,55 | 0,052 | 0,993145 |
| РУ-4 | 95 | 0,02532 | 0,069 | 1,8675 | 0,000016 | 0,002440 | 0,9976 | 0,000032 | 0,004451 | 6,09 | 0,027 | 0,993148 |
| 95 | ул.Карла Маркса, 12 | 0,042 | 0,069 | 1,8675 | 0,000016 | 0,004048 | 0,9960 | 0,000032 | 0,007383 | 6,09 | 0,045 | 0,993146 |
| 95 | ул.Карла Маркса, 10 | 0,01376 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001240 | 0,9988 | 0,000030 | 0,002262 | 5,81 | 0,013 | 0,993149 |
| 96 | ул.Гагарина, 1 | 0,01651 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001649 | 0,9984 | 0,000033 | 0,003008 | 6,28 | 0,019 | 0,993149 |
| 96 | РУ-5 | 0,04913 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,005115 | 0,9949 | 0,000035 | 0,009330 | 6,55 | 0,061 | 0,993144 |
| РУ-5 | РУ-6 | 0,024 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,002398 | 0,9976 | 0,000033 | 0,004373 | 6,28 | 0,027 | 0,993148 |
| РУ-6 | 97 | 0,048 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004795 | 0,9952 | 0,000033 | 0,008746 | 6,28 | 0,055 | 0,993144 |
| 97 | ул.Карла Маркса, 18 | 0,01 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000901 | 0,9991 | 0,000030 | 0,001644 | 5,81 | 0,010 | 0,993150 |
| 97 | ул.Карла Маркса, 20 | 0,05 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,004507 | 0,9955 | 0,000030 | 0,008220 | 5,81 | 0,048 | 0,993145 |
| 98 | 96 | 0,04324 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004502 | 0,9955 | 0,000035 | 0,008211 | 6,55 | 0,054 | 0,993145 |
| 98 | ул.Гагарина, 3 | 0,01754 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001752 | 0,9982 | 0,000033 | 0,003196 | 6,28 | 0,020 | 0,993148 |
| РУ-8 | ул.Папанина, 4в | 0,02 | 0,07 | 1,8675 | 0,000016 | 0,001933 | 0,9981 | 0,000032 | 0,003526 | 6,11 | 0,022 | 0,993148 |
| РУ-8 | 99 | 0,14845 | 0,07 | 1,8675 | 0,000016 | 0,014350 | 0,9858 | 0,000032 | 0,026174 | 6,11 | 0,160 | 0,993132 |
| 99 | 100 | 0,11343 | 0,04 | 1,8675 | 0,000014 | 0,009760 | 0,9903 | 0,000029 | 0,017802 | 5,66 | 0,101 | 0,993139 |
| 99 | ул.Горького, 8 | 0,01 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000901 | 0,9991 | 0,000030 | 0,001644 | 5,81 | 0,010 | 0,993150 |
| РУ-4 | РУ-8 | 0,365 | 0,082 | 1,8675 | 0,000017 | 0,036464 | 0,9642 | 0,000033 | 0,066509 | 6,28 | 0,418 | 0,993103 |
|  |  |  |  |  |  | 0,208875 | 0,8115 |  |  |  |  |  |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал |  |  |  |  |  |  | -0,1201 |  |  |  |  |  |

Таблица 9.2.6.

Расчет вероятности безотказной работы и коэффициента готовности системы от котельной №13.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Коэф. Утраты ресурса Kc,j | Удельный поток отказов, ωp,j.уд для расчета Р | Поток отказов ωp,j для расчета Р | Вероятность безотказной работы, Рi | Удельный поток отказов ωе,j.уд для расчета Кr | поток отказов ωе,j для расчета Кr | Среднее время восстановления теплоснабжения, ч | Число часов ожидания неготовности тепловых сетей Z | коэффициент готовности Кr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 | 27 | 0,01442 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,001633 | 0,9984 | 0,000038 | 0,002979 | 7,30 | 0,022 | 0,993148 |
| 27 | 29 | 0,09368 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,010611 | 0,9894 | 0,000038 | 0,019355 | 7,30 | 0,141 | 0,993135 |
| 28 | Птичник | 0,21861 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,024762 | 0,9755 | 0,000038 | 0,045166 | 7,30 | 0,330 | 0,993113 |
| 28 | Скотный двор | 0,00698 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,000791 | 0,9992 | 0,000038 | 0,001442 | 7,30 | 0,011 | 0,993149 |
| 29 | 28 | 0,09549 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,010816 | 0,9892 | 0,000038 | 0,019729 | 7,30 | 0,144 | 0,993134 |
| 29 | ДЭС | 0,01843 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001661 | 0,9983 | 0,000030 | 0,003030 | 5,81 | 0,018 | 0,993149 |
| 27 | 38 | 0,08357 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,009466 | 0,9906 | 0,000038 | 0,017266 | 7,30 | 0,126 | 0,993136 |
| 30 | 46 | 0,02642 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,002993 | 0,9970 | 0,000038 | 0,005459 | 7,30 | 0,040 | 0,993146 |
| 31 | ул.Центральная, 10 | 0,0405 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,003650 | 0,9964 | 0,000030 | 0,006658 | 5,81 | 0,039 | 0,993146 |
| 30 | 35 | 0,09118 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,009493 | 0,9906 | 0,000035 | 0,017315 | 6,55 | 0,113 | 0,993138 |
| 32 | ул.Набережная, 27 (2) | 0,0173 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001559 | 0,9984 | 0,000030 | 0,002844 | 5,81 | 0,017 | 0,993149 |
| 33 | 36 | 0,01753 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001825 | 0,9982 | 0,000035 | 0,003329 | 6,55 | 0,022 | 0,993148 |
| 34 | 33 | 0,01847 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,001923 | 0,9981 | 0,000035 | 0,003507 | 6,55 | 0,023 | 0,993148 |
| 35 | 34 | 0,03514 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003658 | 0,9963 | 0,000035 | 0,006673 | 6,55 | 0,044 | 0,993146 |
| 32 | ул.Набережная, 27 (1) | 0,00983 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000886 | 0,9991 | 0,000030 | 0,001616 | 5,81 | 0,009 | 0,993150 |
| 33 | ул.Набережная, 29 | 0,00779 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000702 | 0,9993 | 0,000030 | 0,001281 | 5,81 | 0,007 | 0,993150 |
| 34 | ул.Набережная, 29а | 0,00932 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000840 | 0,9992 | 0,000030 | 0,001532 | 5,81 | 0,009 | 0,993150 |
| 35 | ул.Набережная, 31 | 0,01034 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000932 | 0,9991 | 0,000030 | 0,001700 | 5,81 | 0,010 | 0,993150 |
|  |  | 0,01 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000901 | 0,9991 | 0,000030 | 0,001644 | 5,81 | 0,010 | 0,993150 |
| 36 | 37 | 0,05272 | 0,04 | 1,8675 | 0,000014 | 0,004536 | 0,9955 | 0,000029 | 0,008274 | 5,66 | 0,047 | 0,993145 |
| 37 | ул.Набережная, 28 | 0,01447 | 0,04 | 1,8675 | 0,000014 | 0,001245 | 0,9988 | 0,000029 | 0,002271 | 5,66 | 0,013 | 0,993149 |
| 37 | Хоз. здание | 0,01443 | 0,04 | 1,8675 | 0,000014 | 0,001242 | 0,9988 | 0,000029 | 0,002265 | 5,66 | 0,013 | 0,993149 |
| 38 | 39 | 0,04381 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,004962 | 0,9950 | 0,000038 | 0,009051 | 7,30 | 0,066 | 0,993143 |
| 39 | 30 | 0,13448 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,015233 | 0,9849 | 0,000038 | 0,027784 | 7,30 | 0,203 | 0,993128 |
| 38 | Энергопром | 0,01254 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001130 | 0,9989 | 0,000030 | 0,002062 | 5,81 | 0,012 | 0,993149 |
| 39 | ул.Центральная, 12 | 0,02801 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,002525 | 0,9975 | 0,000030 | 0,004605 | 5,81 | 0,027 | 0,993148 |
| 31 | 40 | 0,06305 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,006564 | 0,9935 | 0,000035 | 0,011973 | 6,55 | 0,078 | 0,993142 |
| 40 | 41 | 0,04079 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,004247 | 0,9958 | 0,000035 | 0,007746 | 6,55 | 0,051 | 0,993145 |
| 41 | 47 | 0,03622 | 0,1 | 1,8675 | 0,000017 | 0,003771 | 0,9962 | 0,000035 | 0,006878 | 6,55 | 0,045 | 0,993146 |
| 41 | ул.Светлая, 30 | 0,00682 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000615 | 0,9994 | 0,000030 | 0,001121 | 5,81 | 0,007 | 0,993150 |
| 40 | ул.Светлая, 30а | 0,00614 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,000553 | 0,9994 | 0,000030 | 0,001009 | 5,81 | 0,006 | 0,993150 |
| 31 | 42 | 0,03766 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,004266 | 0,9957 | 0,000038 | 0,007781 | 7,30 | 0,057 | 0,993144 |
| 42 | 43 | 0,08355 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,009464 | 0,9906 | 0,000038 | 0,017262 | 7,30 | 0,126 | 0,993136 |
| 42 | ул.Центральная, 8 | 0,03132 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,002823 | 0,9972 | 0,000030 | 0,005149 | 5,81 | 0,030 | 0,993147 |
| 43 | ул.Центральная, 4а | 0,04964 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,004474 | 0,9955 | 0,000030 | 0,008161 | 5,81 | 0,047 | 0,993145 |
| 43 | 45 | 0,04253 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,004817 | 0,9952 | 0,000038 | 0,008787 | 7,30 | 0,064 | 0,993143 |
| 44 | ул.Центральная, 2 | 0,02112 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001904 | 0,9981 | 0,000030 | 0,003472 | 5,81 | 0,020 | 0,993148 |
| 44 | ул.Центральная, 1а | 0,02072 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001868 | 0,9981 | 0,000030 | 0,003406 | 5,81 | 0,020 | 0,993148 |
| 44 | ул.Центральная, 2а | 0,04372 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,004952 | 0,9951 | 0,000038 | 0,009033 | 7,30 | 0,066 | 0,993143 |
| 45 | 44 | 0,05877 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,006657 | 0,9934 | 0,000038 | 0,012142 | 7,30 | 0,089 | 0,993141 |
| 46 | 31 | 0,09121 | 0,15 | 1,8675 | 0,000019 | 0,010331 | 0,9897 | 0,000038 | 0,018845 | 7,30 | 0,138 | 0,993135 |
| 46 | Гараж | 0,01662 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,001498 | 0,9985 | 0,000030 | 0,002732 | 5,81 | 0,016 | 0,993149 |
| 47 | ул.Энтузиастов, 86 | 0,03326 | 0,05 | 1,8675 | 0,000015 | 0,002998 | 0,9970 | 0,000030 | 0,005468 | 5,81 | 0,032 | 0,993147 |
|  |  |  |  |  |  | 0,191778 | 0,8255 |  |  |  |  |  |
| Оценка недоотпуска тепла потребителю, Гкал |  |  |  |  |  |  | -0,1112 |  |  |  |  |  |

10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В п.Игарка при существующих параметрах системы теплоснабжения на участках тепловой сети имеют место нормативные удельные потери напора в трубопроводах. Располагаемый напор на вводе у потребителя не менее 10 м.вод.ст.

10.1.1 Мероприятия по замене трубопроводов и оборудования.

Данные мероприятия включают в себя строительство новых сетей.

Таблица 10.1.1.1.

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка (в 2-х трубном), м | Существующий диаметp тpубопpовода, м | Расчетный диаметр трубопровода, м | Стоимость прокладки трубопровода, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство тепловых сетей в 2015г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная эл. проект | ТК—1б | 50 | --- | 0,350 | 694 673,5 |
| 2 | ТК-1 | РУ-4 | 1100 | --- | 0,350 | 15 282 817,0 |
| 3 | т.11 | 1-й микрорайон, д.7а | 100 | 32 | 0,1 | 453 860,0 |
| 4 | т.8 | Вет.лечебница | 61 | 0,04 | 0,05 | 276 854,6 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 16 708 205,1 |

Таблица 10.1.1.2.

Совокупная стоимость реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, тыс. руб. с НДС в прогнозных ценах

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Итого на период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |  |
| 1 | Строительство новых тепловых сетей | 16 708 205,1 | 16 708 205,1 |
| 2 | Строительство электрической котельной | 281 670 000,0 | 281 670 000,0 |
| Итого на период: |  | 298 378 205,1, | 298 378 205,1 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |
| СФ |  | 223 783 653,83 | 223 783 653,83 |
| МБ |  | 44 756 730,77 | 44 756 730,77 |
| СП |  | 29 837 820,51 | 29 837 820,51 |

Определить на сегодняшний момент окончательную стоимость мероприятий не представляется возможным в связи с тем, что технические параметры вариантов развития тепловых сетей будут определяться при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Ориентировочная стоимость реализации мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей с подключением перспективных потребителей для развития системы теплоснабжения в прогнозных ценах 298 378 205,1 руб.

Стоимость работ подлежит корректировке при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

10.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения.

В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счет собственных средств прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации. В случае включения затрат на реализацию мероприятий схемы теплоснабжения в тариф, будет наблюдаться резкий рост тарифа для конечного потребителя, а также превышение установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей, что не допустимо по действующему законодательству. Однако, в такой ситуации возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств. Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Источники финансирования целевых программ могут быть распределены следующим образом:

- софинансирование мероприятий в порядке, предусмотренном Фондом модернизации ЖКХ в размере 75% от совокупной потребности в инвестициях;

- средства бюджета сельсовета в размере 10% от совокупной потребности в инвестициях;

- средства предприятия в размере 15% от совокупной потребности в инвестициях.

Таким образом, совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, составляющая по результатам расчетов составит  298 378 205,1  руб., в разбивке по источникам инвестиций будет составлять:

средства Фонда модернизации ЖКХ (СФ) – 223 783 653,83  руб.;

средства бюджета сельсовета (МО) – 44 756 730,77 руб.;

средства предприятия (СП) – 29 837 820,51  руб.

Окончательная стоимость мероприятий будет определяться согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, составленным по результатам проведения проектных работ.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий. Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Кроме представленной выше схемы обеспечения мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции теплосетевого хозяйства источниками финансирования, необходимо также отметить, что ст. 2 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» предусмотрена возможность реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности по средствам энергосервисных контрактов.

Энергосервисный контракт, согласно Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», является основным механизмом реализации потенциала энергосбережения. Это контракт на оказание услуг по обслуживанию, проектированию, приобретению, финансированию, монтажу, пуско-наладке, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту энергосберегающего оборудования на одном или нескольких объектах Заказчика. По такому контракту Энергосервисная компания несет расходы по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергии на объектах Заказчика в обмен на долю экономии, получаемой в результате реализации этих мероприятий.

10.3. Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Реализация запланированных мероприятий путем их софинансирования за счет средств областного бюджета и бюджета г.Игарка позволит сохранить тариф для потребителей в границах максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, утверждаемых ФСТ России, а также достигнуть максимальных эффектов по оптимизации работы теплосетевого комплекса.

11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 28 ст. 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ  «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с п. 6 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии с п.1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», выделить единную теплоснабжающую организацию непредставляется возможным, оптимальным решением на настоящий момент оставить в качестве теплоснабжающей организации – ОАО «Энергопром».

СНиП 41-02-2003, табл. 2

Ионин А. А. Надежность систем тепловых сетей. – М.: Стройиздат, 1989. – 268 с.: ил.